国家税务总局天津市税务局硬件设备维保项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2025-D-0397）

天津市政府采购中心

2025.5

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目要求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受国家税务总局天津市税务局委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对国家税务总局天津市税务局硬件设备维保项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKEY）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：国家税务总局天津市税务局硬件设备维保项目

（二）项目编号：TGPC-2025-D-0397

二、项目内容

第一包：天津税务2025年计算存储设备维护保养，合同履行期限：一年

第二包：天津税务2025年视频会议设备维护保养，合同履行期限：一年

第三包：天津税务2025年机房驻场维护保养，合同履行期限：一年

第四包：天津税务2025年机房基础设施维护保养，合同履行期限：一年

三、项目预算

第一包：2807617.38元

第二包：517048.57元

第三包：1755600元

第四包：1087600元

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的2023年度或2024年度财务报告扫描件。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

（二）本项目不接受联合体投标。

（三）本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目专门面向中小企业采购。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2025年5月9日至2025年5月16日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

（三）本项目不组织踏勘现场，不组织标前答疑会。

七、网上应答时间

2025年5月9日9:00至2025年5月30日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2025年5月30日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2025年5月30日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2025年5月30日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：杨光、鲁志强、李楠

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538301

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：国家税务总局天津市税务局

（二）采购人地址：天津市河北区民主道16号

（三）采购人联系人：冀佳乐

（四）采购人联系电话：022-24465517

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：国家税务总局天津市税务局

2. 联系地址：天津市河北区民主道16号

3. 联 系 人：冀佳乐

4. 联系方式：022-24465517

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、招标代理服务费

本项目按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：

| 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.1% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如中标金额为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.45%=50122.5元，服务费缴纳50122元。其中中标金额以《中标通知书》为准。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/

缴费及开票咨询电话：022-24532012

2025年5月9日

第二部分  招标项目要求

- ★一、商务要求

- （一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：人员费用、维保服务费用、管理费及税金等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。投标人所报价格应为最终优惠价格。

3. 验收相关费用由投标人负责。

（二）时间、地点要求

1. 时间要求：服务期为2025年6月1日至2026年5月31日（特殊情况以合同为准）。

2. 服务地点：

第一包：

天津市河北区民主道16号、天津市空港经济区流霞路50号

第二包：

天津市河北区民主道16号、天津市空港经济区流霞路50号

第三包：

天津市空港经济区流霞路50号（天津市税务局空港数据处理中心机房现场值守）、天津市河北区民主道16号（天津市税务局机关机房现场值守，远程监控其他办公区配线间，含北安道、解放南路、流霞路配线间）、天津市空港经济区移动物流园区（社保费租赁机房）

第四包：天津市河北区民主道16号、天津市空港经济区流霞路50号

（特殊情况以合同为准）。

（三）付款方式

签订合同后30日内支付合同总额的30%，服务期过半阶段性验收合格之日起30日内支付合同总额的40%，服务期结束验收合格后30日内支付合同总额的30%（特殊情况以合同为准）。

（四）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（五）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

二、技术要求

★（一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。

（二）若本项目涉及对采购人原有系统的修改或升级业务，或涉及与采购人原有其他系统的对接业务，由采购人负责协调原有系统的接口协议、源代码、数据结构等与修改、升级或对接相关资料的开放，且不产生开放费用。如需原系统开发商配合，采购人负责协调。投标人应严格遵守与采购人签订的保密协议，对上述开放资料严格保密，经采购人允许合规使用。

（三）具体需求详见本部分项目需求书。

- 三、评分因素及评标标准

- 第一包

| 第一部分 价格（10分） |  |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 |  | 10 |
| 第二部分 客观分（40分） |  |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的信息系统运行维护业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、服务内容（至少包含小型机、存储、服务器、监控设备或数据中心可视化运维中的任意一项）、合同签订日期（应为2022年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多8分 |  | 8 |
| 2 | 投标人相关证书评价 | 投标人具备质量管理体系认证、信息技术服务管理体系认证和业务连续性管理体系认证证书，提供证书扫描件，每个合格的证书扫描件得2分，最多6分； |  | 6 |
| 3 | 投入人员评价 |  | 投入的人员为投标单位正式员工，提供人员姓名、投标单位与该投入人员签订的劳动合同扫描件，否则不予认定加分。 （1）项目经理：具备工业和信息化部教育与考试中心颁发数据中心（机房）运维管理工程师证书得2分，其他0分； （2）投入的现场服务技术人员具备工业和信息化部教育与考试中心颁发的数据中心（机房）运维管理工程师证书，提供证书扫描件，每个合格的人员得2分，最多4分； （3）投入的现场服务技术人员具备HCIE认证证书，提供证书扫描件，每个合格的人员得2分，最多2分； （4）投入的现场服务技术人员具备计算机技术与软件专业技术资格证书，提供证书扫描件，每个合格的人员得2分，最多2分； （5）投入的二线技术支持人员具备工业和信息化部教育与考试中心颁发的数据中心（机房）运维管理工程师证书或CCRC信息安全保障人员认证证书（认证方向：应急服务专业级），提供证书扫描件，每个合格的人员得1分，最多4分。 以上同一人持多种证书，不兼得分。 | 14 |
| 4 | 投标人承诺评价 |  | （1）承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：2分，其他0分。 （2）投标人提供加盖投标单位公章的承诺书扫描件，承诺函中每包含以下任意一项的得2分，最多10分。 A、供应商提供7*24小时对计算存储、其他、网络系统、机房环境等设备性能信息、变更信息、故障信息、配置信息实现自动化巡检； B. 针对监控服务内容，供应商具有”安全采集”和“自动化巡检”相关能力； C. 基础资源数据上报对接服务：具备数据安全访问控制、数据安全交互、监控管理相关能力； D. 数据中心可视化运维平台运维服务：供应商具备数字孪生运维能力，并且具备可扩展和持续数据对接服务能力。涵盖应用可视化、容量可视化、资产可视化、算力可视化、环境可视化等，可实时直观模拟和展示机房及内部各类设备运行状态。 E.大屏展示平台运维服务：供应商具备大屏展示平台运维能力，并且具备展示组件扩展能力。 | 12 |
| 第三部分 主观分（50分） |  |  |  | 分值 |
| 1 | 项目需求理解分析评价 | 至少包含系统现状、任务目标、实施要求等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 8 |
| 2 | 整体运行维护方案评价 | 至少包含运维计划，确保本系统稳定运行并满足业务和技术需求；运维管理办法，确保运维流程的统一性和规范性；基础运维制度，为日常运维工作提供明确的指导和规范；问题的快速响应和处理机制，确保在关键时期能够迅速解决问题；详细的应急预案，以应对可能出现的各种紧急情况，保障系统的连续性和业务的不中断。 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 8 |
| 3 | 管理实施方案评价 | 至少包含组织管理、进度管理、范围管理、风险管理以及项目实施过程中的实施管理、质量管理、资源管理、日常运行管理等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 8 |
| 4 | 保密管理方案评价 | 至少包含保证服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施：制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 8 |
| 5 | 知识转移方案评价 | 至少包含转移内容、转移形式、转移要求等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 6 |
| 6 | 风险管控方案 | 对项目实施全过程中可能出现的风险进行全面识别与评估，至少包含业务风险、人员风险、进度风险等。基于风险评估结果，制定针对性的风险应对策略，持续监控风险状况，并根据实际情况及时完善风险应对策略，确保项目目标顺利实现。 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 6 |
| 7 | 配合采购人履约验收方案评价 | 根据需要验收的内容，提出切实可行的验收流程。对合同规定的各项验收指标，提出明确的验收前提条件和验收依据及标准，列明需要移交和交付的各类文档及产出物。对验收中可能发现的问题，供应商应提出有效解决办法和补救措施。 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 6 |
| 合计 |  |  |  | 100 |

- 第二包：

| 第一部分 价格（10分） |  |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 |  | 10 |
| 第二部分 客观分（40分） |  |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的视频会议系统集成建设或视频会议相关设备维保运行维护业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2022年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多10分 |  | 10 |
| 2 | 投标人相关证书评价 | 投标人具备质量管理体系认证、信息技术服务管理体系认证，提供证书扫描件，每个合格的证书扫描件得2分，最多4分； |  | 4 |
| 3 | 投入人员评价 |  | 投入的人员为投标单位正式员工，提供人员姓名、投标单位与该投入人员签订的劳动合同扫描件，否则不予认定加分。 投入的一线团队人员具备计算机或信息化相关专业高级工程师职称证书，提供合格的证书扫描件，每个合格的人员得2分，最多6分。 | 6 |
| 4 | 投标人承诺评价 |  | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：20分，其他0分。 | 20 |
| 第三部分 主观分（50分） |  |  |  | 分值 |
| 1 | 项目需求理解分析评价 | 至少包含系统现状、任务目标、实施要求等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 8 |
| 2 | 整体运行维护方案评价 | 至少包含运维计划，确保本系统稳定运行并满足业务和技术需求；运维管理办法，确保运维流程的统一性和规范性；基础运维制度，为日常运维工作提供明确的指导和规范；问题的快速响应和处理机制，确保在关键时期能够迅速解决问题；详细的应急预案，以应对可能出现的各种紧急情况，保障系统的连续性和业务的不中断。 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 8 |
| 3 | 管理实施方案评价 | 至少包含组织管理、进度管理、范围管理、风险管理以及项目实施过程中的实施管理、质量管理、资源管理、日常运行管理等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 8 |
| 4 | 保密管理方案评价 | 至少包含保证服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施：制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 8 |
| 5 | 知识转移方案评价 | 至少包含转移内容、转移形式、转移要求等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 6 |
| 6 | 风险管控方案 | 对项目实施全过程中可能出现的风险进行全面识别与评估，至少包含业务风险、人员风险、进度风险等。基于风险评估结果，制定针对性的风险应对策略，持续监控风险状况，并根据实际情况及时完善风险应对策略，确保项目目标顺利实现。 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 6 |
| 7 | 配合采购人履约验收方案评价 | 根据需要验收的内容，提出切实可行的验收流程。对合同规定的各项验收指标，提出明确的验收前提条件和验收依据及标准，列明需要移交和交付的各类文档及产出物。对验收中可能发现的问题，供应商应提出有效解决办法和补救措施。 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 6 |
| 合计 |  |  |  | 100 |

- 第三包：

| 第一部分 价格（10分） |  |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 |  | 10 |
| 第二部分 客观分（40分） |  |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的机房驻场运行维护业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2022年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多8分 |  | 8 |
| 2 | 投标人相关证书评价 | 投标人具备质量管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、数据中心基础设施运维服务能力认证，提供证书扫描件，每个合格的证书扫描件得2分，最多6分； |  | 6 |
| 3 | 投入人员评价 |  | 投入的人员为投标单位正式员工，提供人员姓名、投标单位与该投入人员签订的劳动合同扫描件，否则不予认定加分。 （1）投入的电力运维工程师具备《中华人民共和国特种作业操作证（电工作业）》或职业技能等级证书-电工（四级或以上），提供合格的证书扫描件，每个合格的人员得1分，最多6分； （2）投入的IT运维工程师具备工信部教育考试中心颁发的数据中心（机房）运维管理工程师证书，提供合格的证书扫描件，每个合格的人员得1分，最多6分。 | 12 |
| 4 | 投标人承诺评价 |  | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：14分，其他0分。 | 14 |
| 第三部分 主观分（50分） |  |  |  | 分值 |
| 1 | 项目需求理解分析评价 | 至少包含系统现状、任务目标、实施要求等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 8 |
| 2 | 整体运行维护方案评价 | 至少包含运维计划，确保本系统稳定运行并满足业务和技术需求；运维管理办法，确保运维流程的统一性和规范性；基础运维制度，为日常运维工作提供明确的指导和规范；问题的快速响应和处理机制，确保在关键时期能够迅速解决问题；详细的应急预案，以应对可能出现的各种紧急情况，保障系统的连续性和业务的不中断。 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 8 |
| 3 | 管理实施方案评价 | 至少包含组织管理、进度管理、范围管理、风险管理以及项目实施过程中的实施管理、质量管理、资源管理、日常运行管理等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 8 |
| 4 | 保密管理方案评价 | 至少包含保证服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施：制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 8 |
| 5 | 知识转移方案评价 | 至少包含转移内容、转移形式、转移要求等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 6 |
| 6 | 风险管控方案 | 对项目实施全过程中可能出现的风险进行全面识别与评估，至少包含业务风险、人员风险、进度风险等。基于风险评估结果，制定针对性的风险应对策略，持续监控风险状况，并根据实际情况及时完善风险应对策略，确保项目目标顺利实现。 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 6 |
| 7 | 配合采购人履约验收方案评价 | 根据需要验收的内容，提出切实可行的验收流程。对合同规定的各项验收指标，提出明确的验收前提条件和验收依据及标准，列明需要移交和交付的各类文档及产出物。对验收中可能发现的问题，供应商应提出有效解决办法和补救措施。 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 6 |
| 合计 |  |  |  | 100 |

- 第四包

| 第一部分 价格（10分） |  |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 |  | 10 |
| 第二部分 客观分（40分） |  |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的信息系统运行维护业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2022年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多8分 |  | 8 |
| 2 | 投标人相关证书评价 | 投标人具备质量管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、数据中心基础设施运维服务能力认证，提供证书扫描件，每个合格的证书扫描件得2分，最多6分； |  | 6 |
| 3 | 投入人员评价 |  | 投入的人员为投标单位正式员工，提供人员姓名、投标单位与该投入人员签订的劳动合同扫描件，否则不予认定加分。 （1）投入的电力/空调运维工程师具备《中华人民共和国特种作业操作证（电工作业）》或《中华人民共和国特种作业操作证（制冷与空调设备安装维修作业）》，提供合格的证书扫描件，每个合格的人员得2分，最多8分； （2）投入的场地环境和动环等设施维护工程师具备《中华人民共和国特种作业操作证（焊接与热切割作业）》，提供合格的证书扫描件，每个合格的人员得2分，最多4分。 | 12 |
| 4 | 投标人承诺评价 |  | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：14分，其他0分。 | 14 |
| 第三部分 主观分（50分） |  |  |  | 分值 |
| 1 | 项目需求理解分析评价 | 至少包含系统现状、任务目标、实施要求等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 8 |
| 2 | 整体运行维护方案评价 | 至少包含运维计划，确保本系统稳定运行并满足业务和技术需求；运维管理办法，确保运维流程的统一性和规范性；基础运维制度，为日常运维工作提供明确的指导和规范；问题的快速响应和处理机制，确保在关键时期能够迅速解决问题；详细的应急预案，以应对可能出现的各种紧急情况，保障系统的连续性和业务的不中断。 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 8 |
| 3 | 管理实施方案评价 | 至少包含组织管理、进度管理、范围管理、风险管理以及项目实施过程中的实施管理、质量管理、资源管理、日常运行管理等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 8 |
| 4 | 保密管理方案评价 | 至少包含保证服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施：制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 8 |
| 5 | 知识转移方案评价 | 至少包含转移内容、转移形式、转移要求等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 6 |
| 6 | 风险管控方案 | 对项目实施全过程中可能出现的风险进行全面识别与评估，至少包含业务风险、人员风险、进度风险等。基于风险评估结果，制定针对性的风险应对策略，持续监控风险状况，并根据实际情况及时完善风险应对策略，确保项目目标顺利实现。 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 6 |
| 7 | 配合采购人履约验收方案评价 | 根据需要验收的内容，提出切实可行的验收流程。对合同规定的各项验收指标，提出明确的验收前提条件和验收依据及标准，列明需要移交和交付的各类文档及产出物。对验收中可能发现的问题，供应商应提出有效解决办法和补救措施。 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 6 |
| 合计 |  |  |  | 100 |

- 四、投标文件内容要求

- （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

- （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

项目需求书

- 本项目属于软件和信息技术服务业

第一包：天津税务2025年计算存储设备维护保养

一、项目背景

本项目目标是为我局小型机、存储、服务器等计算存储设备及配套监控工具提供维保服务，能更及时的发现隐患，快速排除软硬件故障，延长设备使用寿命，保障机房安全稳定。

本项目目标是为我局小型机、存储、服务器等计算存储设备及配套监控工具提供维保服务，能更及时的发现隐患，快速排除软硬件故障，延长设备使用寿命，保障机房安全稳定。

本项目目标是为小型机、存储、服务器等计算存储设备及配套监控工具提供维保服务。设备共计607台，其中小型机7台、存储40台、存储光纤交换机16台、服务器544台（包括12个KVM管理设备）。

二、实施范围要求

本项目目标是为小型机、存储、服务器等计算存储设备及配套监控工具提供维保服务。设备共计607台，其中小型机7台、存储40台、存储光纤交换机16台、服务器544台（包括12个KVM管理设备）。详见下表。

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 |
| --- | --- | --- |
| 小机 |  |  |
| 1 | 小型机 | IBM 720 |
| 2 | 小型机 | IBM 720 |
| 3 | 小型机 | IBM 780-AAW |
| 4 | 小型机 | IBM 780-A9W |
| 5 | 小型机 | IBM P780-CD |
| 6 | 小型机 | IBM P780-CD |
| 7 | 一体机 | oracle数据库一体机 |
| 存储 |  |  |
| 序号 | 品牌 | 型号 |
| 1 | EMC | Vmax-10K-m01 |
| 2 | EMC | Vmax-10K-k02 |
| 3 | 华为 | 18500 V3-SJ |
| 4 | 华为 | 18500 V3-KG |
| 5 | EMC | VNX5300-WLW |
| 6 | 华为 | 5600V3-K01 |
| 7 | 华为 | 5600V3 |
| 8 | 华为 | 5600V3-K02 |
| 9 | 华为 | 5600V3-KSH（开启NAS服务） |
| 10 | EMC | VNX5300-MHA |
| 11 | 华为 | 5600V3-MSH |
| 12 | 华为 | 5600V3-Qianyi |
| 13 | IBM | Storwize V3500 |
| 14 | 浪潮 | AS510H-TOP |
| 15 | 浪潮 | AS510H-BOT |
| 16 | 浪潮 | as5300g2（12） |
| 17 | 浪潮 | as5300g2（12） |
| 18 | 浪潮 | AS5500 |
| 19 | 浪潮 | AS510H |
| 20 | DELL | MD3800F |
| 21 | DELL | SCV3020 |
| 22 | 爱数 | 爱数备份一体机 |
| 23 | 长虹 | 长虹虚拟带库DXI |
| 24 | 长虹 | 长虹虚拟带库DXI |
| 25 | 爱数 | 爱数备份一体机 |
| 26 | 曙光 | DS6312FE |
| 27 | 华为 | 18500V3-互联网 |
| 28 | 华为 | 18500V5-内网 |
| 29 | 华为 | 18500V5-互联网 |
| 30 | 浪潮 | as5300g2 |
| 31 | 浪潮 | AS5500 |
| 32 | 浪潮 | as5600g2 |
| 33 | 浪潮 | as5600g2 |
| 34 | H3C | 3par |
| 35 | 华为 | Oceanstor9000 |
| 36 | 华为 | Oceanstor9000 |
| 37 | 日立 | VSP5100 |
| 38 | 日立 | VSP5100 |
| 39 | 创意云智-空港 | TROY-TDATA7087 |
| 40 | 创意云智-市局 | TROY-TDATATROY-TDATA |
| 存储光纤交换机 |  |  |
| 1 | EMC | EMC DCX-4s |
| 2 | EMC | EMC DCX-4s |
| 3 | EMC | EMC DS6520B |
| 4 | EMC | EMC DS6520B |
| 5 | 华为 | SNS2124 |
| 6 | 华为 | 华为SNS2124 |
| 7 | EMC | EMC DS300B |
| 8 | EMC | EMC DS300B |
| 9 | 华为 | 华为5192 |
| 10 | 华为 | 华为5192 |
| 11 | 华为 | 华为5192 |
| 12 | 华为 | 华为5192 |
| 13 | 华为 | SNS 3096 |
| 14 | 华为 | SNS 3096 |
| 15 | 浪潮 | 浪潮fs6800 |
| 16 | 浪潮 | 浪潮fs6800 |
| 服务器 |  |  |
| 1 | 华为 | CH121V3 |
| 2 | 华为 | CH121V3 |
| 3 | 华为 | CH121V3 |
| 4 | 华为 | CH242V3 |
| 5 | 华为 | CH242V3 |
| 6 | 华为 | CH242V3 |
| 7 | 华为 | CH121V3 |
| 8 | 华为 | CH121V3 |
| 9 | 华为 | CH121V3 |
| 10 | 华为 | CH242V3 |
| 11 | 华为 | CH121V3 |
| 12 | 华为 | CH121V3 |
| 13 | 华为 | CH121V3 |
| 14 | 华为 | CH121V3 |
| 15 | 华为 | CH242V3 |
| 16 | 华为 | CH242V3 |
| 17 | 华为 | CH242V3 |
| 18 | 华为 | CH121V3 |
| 19 | 华为 | CH121V3 |
| 20 | 华为 | CH121V3 |
| 21 | 华为 | CH121V3 |
| 22 | 华为 | CH242V3 |
| 23 | 华为 | 2288H V5 |
| 24 | 宝德 | PR4840R |
| 25 | 宝德 | PR4840R |
| 26 | 宝德 | PR4840R |
| 27 | IBM | X3750 M4 |
| 28 | 宝德 | PR4840R |
| 29 | 联想 | 万全 R510 G7 |
| 30 | IBM | X3750 M4 |
| 31 | IBM | X3750 M4 |
| 32 | IBM | X3750 M4 |
| 33 | IBM | X3750 M4 |
| 34 | IBM | X3750 M4 |
| 35 | 宝德 | PR4840R |
| 36 | 曙光 | i840r-GP |
| 37 | H3C | FlexServer R390 |
| 38 | 华为 | RH2288H V2 |
| 39 | IBM | X3550 M4 |
| 40 | DELL | R730 |
| 41 | HP | DL580 Gen8 |
| 42 | 曙光 | i840r-GP |
| 43 | DELL | R730 |
| 44 | HP | DL580 Gen8 |
| 45 | DELL | R730 |
| 46 | HP | DL580 Gen8 |
| 47 | HP | DL580 Gen8 |
| 48 | DELL | R720 |
| 49 | DELL | R720 |
| 50 | DELL | R720 |
| 51 | HP | DL380P Gen8 |
| 52 | H3C | R390 |
| 53 | DELL | R720 |
| 54 | 浪潮 | NF8420M3 |
| 55 | DELL | R720 |
| 56 | IBM | X3650 M3 |
| 57 | IBM | X3650 M3 |
| 58 | IBM | X3650 M3 |
| 59 | 华为 | RH1288 V2 |
| 60 | 华为 | RH1288 V2 |
| 61 | 华为 | RH2285 V2 |
| 62 | DELL | R930 |
| 63 | 华为 | RH1288H V2 |
| 64 | 宝德 | PR2510P |
| 65 | 宝德 | PR2510P |
| 66 | 联想 | X3650 M5 |
| 67 | 华为 | E9000 |
| 68 | 华为 | CH242V3 slot1 |
| 69 | 华为 | CH121V3 slot13 |
| 70 | 华为 | CH121V3 slot14 |
| 71 | 华为 | CH121V3 slot15 |
| 72 | 华为 | CH121V3 slot16 |
| 73 | 华为 | CH242V3 slot2 |
| 74 | 华为 | CH242V3 slot3 |
| 75 | 华为 | CH242V3 slot4 |
| 76 | 华为 | CH121V3 slot5 |
| 77 | 华为 | CH121V3 slot6 |
| 78 | 华为 | CH121V3 slot7 |
| 79 | 华为 | CH121V3 slot8 |
| 80 | H3C | H3C UIS R170 G2 |
| 81 | H3C | H3C UIS R170 G2 |
| 82 | 宝德 | PR4850N |
| 83 | 宝德 | PR4850N |
| 84 | H3C | UIS R690 G2 |
| 85 | H3C | UIS R690 G2 |
| 86 | H3C | UIS R690 G2 |
| 87 | H3C | UIS R690 G2 |
| 88 | DELL | R930 |
| 89 | DELL | R930 |
| 90 | H3C | UIS R390 G2 |
| 91 | H3C | UIS R390 G2 |
| 92 | 宝德 | PR4850N |
| 93 | IBM | X3750 M4 |
| 94 | IBM | X3750 M4 |
| 95 | 宝德 | PR4850N |
| 96 | 华为 | RH2288 V3 |
| 97 | 宝德 | PR4850N |
| 98 | HP | HP DL580 G7 |
| 99 | HP | HP DL580 G7 |
| 100 | HP | HP DL580 G7 |
| 101 | HP | HP DL580 G7 |
| 102 | 曙光 | i840r-GP |
| 103 | 浪潮 | NF8480M5 |
| 104 | 曙光 | A620R-G |
| 105 | 曙光 | i840r-GP |
| 106 | 曙光 | i840r-GP |
| 107 | 曙光 | i840r-GP |
| 108 | 曙光 | i840r-GP |
| 109 | HP | DL580 G7 |
| 110 | 曙光 | i840r-GP |
| 111 | 曙光 | i840r-GP |
| 112 | 曙光 | i840r-GP |
| 113 | 曙光 | i840r-GP |
| 114 | H3C | UIS R690 G2 |
| 115 | H3C | UIS R690 G2 |
| 116 | H3C | UIS R690 G2 |
| 117 | H3C | UIS R690 G2 |
| 118 | H3C | R390X |
| 119 | H3C | R390X |
| 120 | H3C | R390X |
| 121 | H3C | R390X |
| 122 | H3C | R390X |
| 123 | H3C | R390X |
| 124 | H3C | R390X |
| 125 | H3C | R390X |
| 126 | 华为 | RH2288H V2 |
| 127 | 华为 | RH2288H V2 |
| 128 | 华为 | RH2288H V2 |
| 129 | 曙光 | A840R-G |
| 130 | 曙光 | A840R-G |
| 131 | 华为 | RH2288H V2 |
| 132 | 华为 | RH2288H V2 |
| 133 | 华为 | RH2288H V2 |
| 134 | 华为 | RH2288H V2 |
| 135 | 华为 | RH2288H V2 |
| 136 | IBM | X3750 M4 |
| 137 | IBM | X3650 M3 |
| 138 | 曙光 | i840r-GP |
| 139 | DELL | R730 |
| 140 | 曙光 | i840r-GP |
| 141 | DELL | R720 |
| 142 | 曙光 | i840r-GP |
| 143 | 曙光 | i840r-GP |
| 144 | 曙光 | i840r-GP |
| 145 | 曙光 | i840r-GP |
| 146 | DELL | R730 |
| 147 | 曙光 | i840r-GP |
| 148 | HP | DL380 Gen9 |
| 149 | 曙光 | i840r-GP |
| 150 | HP | DL580 G7 |
| 151 | 曙光 | I840r-GP |
| 152 | 曙光 | I840r-GP |
| 153 | 浪潮 | NF8560M2 |
| 154 | 浪潮 | NF8560M2 |
| 155 | 浪潮 | NF8560M2 |
| 156 | DELL | R720 |
| 157 | IBM | X3850 M2 |
| 158 | HP | DL380 G6 |
| 159 | 浪潮 | NF5280M5 |
| 160 | 浪潮 | NF5280M5 |
| 161 | 浪潮 | NF5280M5 |
| 162 | 浪潮 | NF5280M5 |
| 163 | HP | DL580 G7 |
| 164 | 浪潮 | NF8420M3 |
| 165 | 曙光 | i840r-GP |
| 166 | 曙光 | i840r-GP |
| 167 | 曙光 | i840r-GP |
| 168 | HP | DL580 G7 |
| 169 | 曙光 | i840r-GP |
| 170 | 曙光 | i840r-GP |
| 171 | HP | DL580 G7 |
| 172 | 曙光 | i840r-GP |
| 173 | 曙光 | I840-G30 |
| 174 | 曙光 | I840-G30 |
| 175 | 浪潮 | NF8460M4 |
| 176 | 浪潮 | NF8460M4 |
| 177 | 曙光 | i840r-GP |
| 178 | HP | DL580 G7 |
| 179 | 曙光 | i840r-GP |
| 180 | 曙光 | i840r-GP |
| 181 | 曙光 | i840r-GP |
| 182 | 华为 | 1288 V2 |
| 183 | 曙光 | i620-g30 |
| 184 | 曙光 | i620-g30 |
| 185 | 浪潮 | NF5280M5 |
| 186 | H3C | UIS R390X G2 |
| 187 | H3C | UIS R390X G2 |
| 188 | 曙光 | i620-g30 |
| 189 | 曙光 | i620-g30 |
| 190 | 曙光 | i620-g30 |
| 191 | 曙光 | i620-g30 |
| 192 | 曙光 | i620-g30 |
| 193 | 曙光 | i620-g30 |
| 194 | 浪潮 | NF5280M5 |
| 195 | 曙光 | i620-g30 |
| 196 | 曙光 | i620-g30 |
| 197 | 浪潮 | NF5280M5 |
| 198 | H3C | UIS R390X G2 |
| 199 | H3C | UIS R390X G2 |
| 200 | 曙光 | i620-g30 |
| 201 | 曙光 | i620-g30 |
| 202 | 曙光 | i620-g30 |
| 203 | 曙光 | i620-g30 |
| 204 | 曙光 | i620-g30 |
| 205 | 曙光 | i620-g30 |
| 206 | 浪潮 | NF5280M5 |
| 207 | 华为 | RH1288 V2 |
| 208 | 华为 | RH1288 V2 |
| 209 | 华为 | RH5885 V2 |
| 210 | 华为 | RH5885 V2 |
| 211 | HP | C7000 |
| 212 | HP | BL660c Gen8 |
| 213 | HP | BL660c Gen8 |
| 214 | HP | BL660c Gen8 |
| 215 | HP | BL660c Gen8 |
| 216 | 华为 | RH5885 V2 |
| 217 | 华为 | RH5885 V2 |
| 218 | HP | C7000 |
| 219 | HP | BL660c Gen8 |
| 220 | HP | BL660c Gen8 |
| 221 | HP | BL660c Gen8 |
| 222 | HP | BL660c Gen8 |
| 223 | HP | C7000 |
| 224 | HP | BL660c Gen8 |
| 225 | HP | BL660c Gen8 |
| 226 | HP | BL660c Gen8 |
| 227 | HP | BL660c Gen8 |
| 228 | HP | BL660c Gen8 |
| 229 | 华为 | RH5885 V2 |
| 230 | 华为 | RH5885 V2 |
| 231 | 曙光 | I840r-GP |
| 232 | HP | C7000 |
| 233 | HP | BL660c Gen8 |
| 234 | HP | BL660c Gen8 |
| 235 | HP | BL660c Gen8 |
| 236 | HP | BL660c Gen8 |
| 237 | HP | BL660c Gen8 |
| 238 | HP | BL660c Gen8 |
| 239 | HP | C7000 |
| 240 | HP | BL660c Gen8 |
| 241 | HP | BL660c Gen8 |
| 242 | HP | BL660c Gen8 |
| 243 | HP | BL660c Gen8 |
| 244 | HP | C7000 |
| 245 | HP | BL660c Gen8 |
| 246 | HP | BL660c Gen8 |
| 247 | HP | BL660c Gen8 |
| 248 | HP | BL660c Gen8 |
| 249 | HP | C7000 |
| 250 | HP | BL660c Gen8 |
| 251 | HP | BL660c Gen8 |
| 252 | HP | BL660c Gen8 |
| 253 | HP | BL660c Gen8 |
| 254 | HP | BL660c Gen8 |
| 255 | 浪潮 | NF8460M3 |
| 256 | HP | C7000 |
| 257 | HP | BL660c Gen8 |
| 258 | HP | BL660c Gen8 |
| 259 | HP | BL660c Gen8 |
| 260 | HP | BL660c Gen8 |
| 261 | 联想 | X3650 M5 |
| 262 | 联想 | X3650 M5 |
| 263 | DELL | R930 |
| 264 | 浪潮 | NF8560M2 |
| 265 | DELL | R720 |
| 266 | DELL | R930 |
| 267 | DELL | R930 |
| 268 | 联想 | X3650 M5 |
| 269 | 联想 | X3650 M5 |
| 270 | 浪潮 | NF8560M2 |
| 271 | DELL | R930 |
| 272 | DELL | R930 |
| 273 | 浪潮 | NF8560M2 |
| 274 | 浪潮 | NF8480M4 |
| 275 | 浪潮 | NF8480M4 |
| 276 | 浪潮 | NF8480M4 |
| 277 | 浪潮 | NF8480M4 |
| 278 | 浪潮 | NF8480M4 |
| 279 | 浪潮 | TS860 G3 |
| 280 | 浪潮 | NF8480M4 |
| 281 | 浪潮 | NF8480M4 |
| 282 | 浪潮 | NF8480M4 |
| 283 | HP | BL660c Gen8 |
| 284 | HP | BL660c Gen8 |
| 285 | HP | C7000 |
| 286 | HP | BL660c Gen8 |
| 287 | HP | BL660c Gen8 |
| 288 | HP | BL660c Gen8 |
| 289 | DELL | R930 |
| 290 | DELL | R930 |
| 291 | DELL | R930 |
| 292 | DELL | R930 |
| 293 | DELL | R930 |
| 294 | DELL | R930 |
| 295 | DELL | R930 |
| 296 | DELL | R930 |
| 297 | DELL | R930 |
| 298 | 浪潮 | NF8460M3 |
| 299 | 浪潮 | NF8460M3 |
| 300 | 浪潮 | NF8460M3 |
| 301 | 浪潮 | NF8460M3 |
| 302 | 浪潮 | NF8460M3 |
| 303 | 浪潮 | NF8460M3 |
| 304 | 浪潮 | NF8460M3 |
| 305 | 浪潮 | NF8460M3 |
| 306 | 华为 | RH2288H V2 |
| 307 | 华为 | RH2288H V2 |
| 308 | 华为 | RH2288H V2 |
| 309 | 华为 | RH5885 V3 |
| 310 | IBM | X3750 M4 |
| 311 | IBM | X3750 M4 |
| 312 | IBM | X3750 M4 |
| 313 | 曙光 | I620-G10 |
| 314 | 浪潮 | NF8460M3 |
| 315 | IBM | X3850 X5 |
| 316 | IBM | X3850 X5 |
| 317 | 浪潮 | NF8460M3 |
| 318 | 曙光 | i840r-GP |
| 319 | 曙光 | i840r-GP |
| 320 | H3C | UIS R690 G2 |
| 321 | H3C | UIS R690 G2 |
| 322 | 浪潮 | NF 8480 M5 |
| 323 | 浪潮 | NF 8480 M5 |
| 324 | 浪潮 | NF 8480 M5 |
| 325 | 浪潮 | NF 8480 M5 |
| 326 | 浪潮 | NF5280M5 |
| 327 | 浪潮 | NF5280M5 |
| 328 | 浪潮 | NF5280M5 |
| 329 | 浪潮 | NF5280M5 |
| 330 | 浪潮 | NF5280M5 |
| 331 | 浪潮 | NF5280M5 |
| 332 | 浪潮 | NF5280M5 |
| 333 | 浪潮 | NF5280M5 |
| 334 | 浪潮 | NF5280M5 |
| 335 | 浪潮 | NF5280M5 |
| 336 | 浪潮 | NF5280M5 |
| 337 | 浪潮 | NF5280M5 |
| 338 | 浪潮 | NF5280M5 |
| 339 | 浪潮 | NF5280M5 |
| 340 | 浪潮 | NF5280M5 |
| 341 | 浪潮 | NF5280M5 |
| 342 | 浪潮 | NF5280M5 |
| 343 | 浪潮 | NF5280M5 |
| 344 | 浪潮 | NF5280M5 |
| 345 | 浪潮 | NF5280M5 |
| 346 | HP | DL580 Gen8 |
| 347 | HP | DL580 Gen8 |
| 348 | H3C | UIS R690 G2 |
| 349 | HP | DL580 Gen8 |
| 350 | HP | DL580 Gen8 |
| 351 | HP | DL580 Gen8 |
| 352 | HP | DL580 Gen8 |
| 353 | 宝德 | PR4860R |
| 354 | HP | DL580 Gen8 |
| 355 | 联想 | X3650 M5 |
| 356 | 宝德 | PR4860R |
| 357 | 宝德 | PR4860R |
| 358 | 宝德 | PR4860R |
| 359 | H3C | UIS R690 G2 |
| 360 | 曙光 | i840r-GP |
| 361 | 曙光 | i840r-GP |
| 362 | DELL | R730 |
| 363 | 华为 | RH5885 V3 |
| 364 | 浪潮 | 天梭 TS860 |
| 365 | 浪潮 | 天梭 TS860 |
| 366 | 浪潮 | 天梭 TS860 |
| 367 | 浪潮 | 天梭 TS860 |
| 368 | 浪潮 | 天梭 TS860 |
| 369 | 浪潮 | 天梭 TS860 |
| 370 | 浪潮 | 天梭 TS860 |
| 371 | 浪潮 | 天梭 TS860 |
| 372 | 联想 | X3850 X6 |
| 373 | 联想 | X3850 X6 |
| 374 | DELL | R930 |
| 375 | DELL | R930 |
| 376 | DELL | R930 |
| 377 | DELL | R930 |
| 378 | DELL | R930 |
| 379 | DELL | R930 |
| 380 | DELL | R930 |
| 381 | DELL | R930 |
| 382 | DELL | R930 |
| 383 | DELL | R930 |
| 384 | 曙光 | I840-G30 |
| 385 | 浪潮 | NF5280M5 |
| 386 | 浪潮 | NF5280M5 |
| 387 | 浪潮 | NF5280M5 |
| 388 | 曙光 | I840-G30 |
| 389 | 曙光 | I840-G30 |
| 390 | H3C | UIS R390 G2 |
| 391 | H3C | UIS R390 G2 |
| 392 | 曙光 | I840-G30 |
| 393 | 曙光 | I840-G30 |
| 394 | 曙光 | I840-G30 |
| 395 | 曙光 | i840r-GP |
| 396 | 曙光 | i840r-GP |
| 397 | 曙光 | i840r-GP |
| 398 | 曙光 | i840r-GP |
| 399 | 曙光 | i840r-GP |
| 400 | 曙光 | i840r-GP |
| 401 | 曙光 | i840r-GP |
| 402 | 曙光 | i840r-GP |
| 403 | 曙光 | i840r-GP |
| 404 | 曙光 | i840r-GP |
| 405 | 曙光 | i840r-GP |
| 406 | DELL | R930 |
| 407 | 浪潮 | NF8460M3 |
| 408 | 浪潮 | NF8460M3 |
| 409 | H3C | R390X G2 |
| 410 | H3C | R390X G2 |
| 411 | H3C | R390X G2 |
| 412 | H3C | R690 G2 |
| 413 | H3C | R690 G2 |
| 414 | DELL | R730 |
| 415 | 华为 | 2288H V5 |
| 416 | 华为 | 2288H V5 |
| 417 | 华为 | RH5885 V3 |
| 418 | 华为 | RH5885 V3 |
| 419 | 华为 | RH5885 V3 |
| 420 | 华为 | RH5885 V3 |
| 421 | HP | DL580 G7 |
| 422 | 华为 | RH5885 V3 |
| 423 | 华为 | RH5885 V3 |
| 424 | 华为 | RH5885 V3 |
| 425 | 华为 | RH5885H V3 |
| 426 | 华为 | RH5885H V3 |
| 427 | 华为 | RH5885H V3 |
| 428 | 华为 | RH5885H V3 |
| 429 | 华为 | RH5885H V3 |
| 430 | 华为 | RH5885H V3 |
| 431 | H3C | R4800 G2 |
| 432 | 浪潮 | NF8460M3 |
| 433 | 浪潮 | NF8460M3 |
| 434 | 浪潮 | NF8460M3 |
| 435 | 浪潮 | NF8460M3 |
| 436 | IBM | X3750 M4 |
| 437 | IBM | X3750 M4 |
| 438 | 浪潮 | NF8460M3 |
| 439 | 浪潮 | NF8460M3 |
| 440 | 浪潮 | NF8460M3 |
| 441 | 浪潮 | NF8460M3 |
| 442 | 浪潮 | NF8460M3 |
| 443 | IBM | X3650 M2 |
| 444 | IBM | X3750 M4 |
| 445 | IBM | X3750 M4 |
| 446 | IBM | X3750 M4 |
| 447 | 华为 | RH1288 V2 |
| 448 | 华为 | RH1288 V2 |
| 449 | 华为 | RH5885 V3 |
| 450 | 华为 | RH5885 V3 |
| 451 | 华为 | RH5885 V3 |
| 452 | 华为 | RH5885 V3 |
| 453 | 华为 | RH1288 V2 |
| 454 | 浪潮 | NF8460M3 |
| 455 | 浪潮 | NF8460M3 |
| 456 | 浪潮 | NF8460M3 |
| 457 | 浪潮 | NF8460M3 |
| 458 | 浪潮 | NF8460M3 |
| 459 | 华为 | RH2288 V3 |
| 460 | 华为 | RH2288 V3 |
| 461 | 华为 | RH2288 V3 |
| 462 | 华为 | RH2288 V3 |
| 463 | 华为 | RH2288 V3 |
| 464 | 华为 | RH2288 V3 |
| 465 | 华为 | RH2288 V3 |
| 466 | 华为 | RH2288 V3 |
| 467 | 华为 | RH2288 V3 |
| 468 | 华为 | RH2288 V3 |
| 469 | 华为 | RH2288 V3 |
| 470 | 华为 | RH2288 V3 |
| 471 | 联想 | RD650 |
| 472 | 华为 | RH2288H V3 |
| 473 | 浪潮 | NF5280M4 |
| 474 | 华为 | RH2288 V3 |
| 475 | DELL | R730 |
| 476 | DELL | R730 |
| 477 | DELL | R730 |
| 478 | HP | DL580 G7 |
| 479 | 华为 | RH1288 V2 |
| 480 | 华为 | RH1288 V2 |
| 481 | 华为 | RH1288 V2 |
| 482 | 华为 | RH1288 V2 |
| 483 | 华为 | RH1288 V2 |
| 484 | 华为 | RH1288 V2 |
| 485 | 浪潮 | NF5280M3 |
| 486 | 浪潮 | NF5280M3 |
| 487 | 华为 | RH1288 V2 |
| 488 | 华为 | RH1288 V2 |
| 489 | H3C | R4800 G2 |
| 490 | H3C | R4800 G2 |
| 491 | 联想 | 万全R510 |
| 492 | 华为 | RH2288H V2 |
| 493 | 浪潮 | NF5280M5 |
| 494 | 浪潮 | NF5280M5 |
| 495 | 浪潮 | NF5280M5 |
| 496 | 浪潮 | NF5280M5 |
| 497 | 浪潮 | NF5280M5 |
| 498 | 浪潮 | NF5280M5 |
| 499 | 浪潮 | NF5280M5 |
| 500 | 浪潮 | NF5280M5 |
| 501 | 浪潮 | NF5280M5 |
| 502 | 浪潮 | NF5280M5 |
| 503 | 浪潮 | NF5280M5 |
| 504 | 浪潮 | NF5280M5 |
| 505 | 浪潮 | NF5280M5 |
| 506 | 浪潮 | NF5280M5 |
| 507 | 浪潮 | NF5280M5 |
| 508 | 浪潮 | NF5280M5 |
| 509 | 浪潮 | NF5280M5 |
| 510 | 神州数码 | R2260 |
| 511 | 神州数码 | R2260 |
| 512 | 神州数码 | R2260 |
| 513 | 神州数码 | R2260 |
| 514 | 神州数码 | R2260 |
| 515 | 神州数码 | R2260 |
| 516 | 神州数码 | R2280 |
| 517 | 神州数码 | R2280 |
| 518 | 神州数码 | R2280 |
| 519 | 神州数码 | R2280 |
| 520 | 神州数码 | R2280 |
| 521 | 神州数码 | R2280 |
| 522 | 神州数码 | R2280 |
| 523 | 神州数码 | R2280 |
| 524 | 曙光 | L820-G30 |
| 525 | 曙光 | L820-G30 |
| 526 | 曙光 | L820-G30 |
| 527 | 曙光 | L820-G30 |
| 528 | 浪潮 | NF8460M3 |
| 529 | 浪潮 | NF8460M3 |
| 530 | 浪潮 | AS1100H |
| 531 | 曙光 | A420-G |
| 532 | IBM | X3850 |
| KVM套件设备 |  |  |
| 1 | KVM05 KVM 显示器 | Avocent Emerson |
| 2 | Kvm kvm 显示器 | Avolent EMERSON |
| 3 | KVM 显示器KVM09 | Emerson ACS6048 |
| 4 | KVM 显示器KVM08 | Emerson Avocent |
| 5 | KVM 接入KVM 显示器 | Avocent EMERSON |
| 6 | Avocent kvm 显示器 | Kvm04gateway4000 EMERSON |
| 7 | KVM 接入 | Avocent 管理网关 |
| 8 | KVM 接入 | Avocent 管理网关 |
| 9 | KVM | KX2 -464 |
| 10 | Raritan | Dominion SX |
| 11 | Raritan | Dominion SX32 |
| 12 | raritan | KX2 -464 |
| 配套监控工具 |  |  |
| 1 | 配套监控工具 | 维保 |

三、硬件维保详细需求

服务内容包括日常巡检、故障处理以及专业维护服务等。

为保障本次维保设备故障及时发现，提升故障发生的预知能力，本项目中要求使用系统自动巡检和人工巡检两种方式来共同保障各设备的稳定运行。

（一）自动巡检

通过自动化巡检的方式时，因设备种类多，巡检协议种类杂，为更好的满足设备兼容性，要求自动化巡检服务需支持SNMP、IPMI、Trap等方式接入硬件传感器信息，提供前端可视化展示方式，支持自定义的采集频率;满足5分钟的监控频率。分别对服务器、小型机、存储、SAN交换机、备份提供统一自动化巡检服务，具体要求如下：

1. 服务器巡检指标包括：连通性、基础信息、CPU健康情况、内存条健康情况、主板健康情况、风扇使用情况、电源使用情况、CPU使用情况、内存使用情况、虚拟内存使用情况、文件系统使用情况、磁盘使用情况、网卡使用情况；

2. 小型机巡检指标包括：连通性信息、基本信息、CPU健康情况、内存条健康情况、主板健康情况、风扇使用情况、电源使用情况、CPU使用情况、内存使用情况、虚拟内存使用情况、进程使用情况、文件系统使用情况、磁盘使用情况、ERRPT日志信息。

3. 存储巡检指标包括：连通性，设备型号，版本信息，设备序列号，存储空间总量，已使用容量，存储未分配容量，存储空间使用率，存储池名称，占用资源，健康状态，磁盘域名称，总容量，已用容量，可用容量，数据保护容量，主机名，运行状态，健康状态。

4. SAN交换机巡检指标包括：内存详细信息、端口详细信息（端口槽位号、端口号、端口状态、端口速度、proto、PowerTx(uW)、PowerRx(uW)）、CPU健康情况、内存条健康情况、风扇使用情况、电源使用情况

5. 备份巡检指标包括：备份软件运行状态、备份服务器状态、备份数据存储设备状态、介质池使用情况、备份软件catalog自身备份情况。为了保障各设备正常运行，通过自动巡检对设备进行统一自动化巡检。按照资源类型维度、业务类型维度展示对应的纳入巡检的资源信息以及巡检汇总信息、明细信息。形成告警数据、性能数据和配置数据，建立集中化的以故障为导向，将告警数据根据时间、指标、资源类型、业务域、业务类型不同的维度用图表的方式进行统计展示。巡检到资源异常告警时，支持按照告警规则配置和分组管理将告警信息发送相关负责人，作为人工巡检的补充，协助维护人员及时发现服务器各类告警和性能异常，快速定位故障点。

通过自动化的巡检工具，满足每小时1次的自动巡检方式以及每工作日1次的人工方式巡检。并自动生成巡检报告，满足小时级、日、周、旬、月、季度等智能服务管理。定期输出记录、分析汇总IT资源巡检情况。为确保供应商具备相应能力，要求供应商将以上能力提供相应的系统截图及案例说明。

（二）人工巡检

供应商负责按月制定人工巡检计划。根据设备的实际情况，对硬件设备进行预防性检查维护：

1、服务器设备：确保系统和相关外设的稳定运行检查设备电源情况、检查主要内置硬件，设备和外围设备运行情况、系统备份、检查系统硬件指示灯情况、硬件检测诊断、检查系统错误报告(Error Log) 以及其他的记录文件、检查文件系统、查看卷组信息、检查内存交换区、磁盘阵列检查、系统安全性检查、网络设置检测、对系统存在的漏洞能及时提出并协助维护技术人员完善、检查错误记录及历史记录、易损易耗部件的检查与建议、使用记录检查、数据备份情况、针对检查结果提供报告。在巡检结束后3日内供应商须向提交《巡检报告》。特殊情况下，根据时间要求安排巡检。

梳理X86服务器的配置信息主要包括以下信息表：《X86服务器基本信息表》。《X86服务器基本信息表》；负责定期维护更新信息表，信息化资源梳理工作，梳理内容至少包括如下内容：配置项编号、服务器名称、序列号、品牌型号、CPU、内存、硬盘、操作系统、机房编号、机柜位置、起始U位、结束U位、IP地址、网卡数量、HBA卡数量、存储空间、维保信息、安装日期等。

检查设备系统前面操作板LCD显示，如有系统错误代码显示，尽快处理；检查机器后面的电源风扇、各设备的电源指示灯是否正常；检查各设备、控制卡的状态指示灯是否正常；设备的电缆连接是否正常；服务器与接入交换机之间网络连通状态和服务器与存储间的连通状态；配置网络、心跳线；进行测试及性能调优。

2、KVM设备：负责设备的维保和巡检。根据设备的实际情况，对硬件设备进行预防性检查维护，确保系统和相关外设的稳定运行。检查设备电源情况、检查主要内置硬件，设备和外围设备运行情况、系统备份、检查系统硬件指示灯情况、硬件检测诊断，针对检查结果提供报告。特殊情况下，根据时间要求安排巡检。3、小型机设备：负责设备的维保和巡检。根据设备的实际情况，对硬件设备进行预防性检查维护，确保系统和相关外设的稳定运行。检查设备电源情况、检查主要内置硬件，设备和外围设备运行情况、系统备份、检查系统硬件指示灯情况、硬件检测诊断、检查系统错误报告(Error Log) 以及其他的记录文件、检查文件系统、查看卷组信息、检查内存交换区、磁盘阵列检查、系统安全性检查、网络设置检测、对系统存在的漏洞能及时提出并协助维护技术人员完善、检查错误记录及历史记录、易损易耗部件的检查与建议、使用记录检查、数据备份情况、针对检查结果提供报告。在巡检结束后3日内供应商须向提交《巡检报告》。特殊情况下，根据时间要求安排巡检。

检查小型机设备系统前面操作板LCD显示，如有系统错误代码显示，尽快处理；检查机器后面的电源风扇、各设备的电源指示灯是否正常；检查各设备、控制卡的状态指示灯是否正常；设备的电缆连接是否正常；网络检查；磁盘阵列检查；与小型机相连的外部设备的检查；系统运行性能检查和高级检查；设备状态检查；

根据或实际需要，利用磁带备份操作系统，为小型机分区进行备份，由供应商提供磁带。配置网络、心跳线；进行测试及性能调优。

3、存储及SAN交换机设备：负责设备的维保和巡检。根据设备的实际情况，对硬件设备进行预防性检查维护，确保系统和相关外设的稳定运行。检查存储前后面板指示灯（电源、硬盘、故障、光纤等）、电源电压、电源风扇、控制器电池、Raid状态、多路径冗余情况、负载均衡、磁盘使用率、IO状态。在巡检结束后3日内供应商须向提交《巡检报告》。特殊情况下，根据时间要求安排巡检。

梳理存储的相关配置信息主要包括以下信息表：《磁盘阵列基本信息表》《NAS设备基本信息表》《SAN交换机基本信息表》《磁带库基本信息表》。

检查存储设备系统前后面操作板指示灯，如有报警灯，将尽快处理；检查机器后面的光模块、电源风扇、各设备的电源指示灯是否正常；检查各设备、控制卡的状态指示灯是否正常；设备的电缆连接是否正常；存储主机系统检查；存储主机系统错误日志；设备状态检查；网络检查；与小型机及各相连服务器的连接检查；系统运行性能检查和高级检查；梳理各存储及SAN交换机配置信息，根据需求，配置存储、交换机ZONE等。

4、项目工作任务清单

小型机存储管理、服务器管理、监控管理主要负责管理数据中心内的小型机、服务器、数据存储及其网络，主要完成以下工作：

（1）负责建立和维护计算存储类基础设施配置信息库，负责制定计算存储类基础设施日常运维管理流程。

（2）落实计算存储类基础设施日常监控工作，包括硬件状态监控、系统状态监控、性能指标监控等。

（3）开展计算存储类基础设施健康检查工作，包括检查硬件设备状况、检查资源配置情况、检查系统运行情况等。

（4）执行计算存储类基础设施例行维护工作，包括定期核对配置信息、定期维护硬件设备等。

（5）做好计算存储类基础设施故障处理工作，包括排查故障隐患、处理硬件故障、处理软件故障等。

在接到电话、传真、电子邮件等方式的通知后，维保公司必须立即组织技术人员分析故障原因，30分钟内做出回应并提出应急措施，2小时内安排相关技术人员到达现场。如故障可以现场解决，维保公司须在4小时内排除故障，对于修复需时较长的硬件故障，维保公司与用户协商后提出故障修复方案，并在12小时内提供备机。故障修复2个工作日内维保公司提交故障处理报告。故障处理包括在规定的时限内检查操作系统日志，收集错误信息，定位故障、更换配件，排除硬件故障，并完成数据恢复等其他工作，恢复系统运行，按用户要求协助分析、处理软件故障，并在故障修复之后提交故障处理情况报告。

日常维保工作中，供应商必须在每个备件库中保有一定数量的易损备品备件（硬盘、内存、电源、风扇、控制板等），并随时对已使用的备件进行补充，以确保能满足甲方日常运维保障的基本要求。正式更换备件必须是未使用过的原厂全新备件 ，不得以其它产品替代。如应具备完善的备件库，并可依要求进行实地查验。提供本项目所有设备的故障硬盘不返还服务。

★供应商需承诺签订合同后最多5个自然日将下列所有备品备件放置在采购人机房所在地库房。供应商提供的备品备件必须为新品配件，采购人每季度按照备品备件清单进行检查，备品备件有缺失的须在2日内补齐。一旦发生故障需要备件及服务时，需保证在2日及时到位，尽可能缩小修复时间。

| 序号 | 产品类型 | 规格/适用机型 | 数量 | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬盘 | C7000 | 3 | 空港机房库房 |
| 2 | 硬盘 | x3850 | 4 | 空港机房库房 |
| 3 | 硬盘 | X3650 | 4 | 空港机房库房 |
| 4 | 硬盘 | DB650 | 3 | 空港机房库房 |
| 5 | 硬盘 | DL580G7 | 2 | 空港机房库房 |
| 6 | 硬盘 | DL380G8 | 4 | 空港机房库房 |
| 7 | 硬盘 | R390 G2 | 2 | 空港机房库房 |
| 8 | 硬盘 | R815 R720 | 4 | 空港机房库房 |
| 9 | 硬盘 | R720 R320 | 1 | 空港机房库房 |
| 10 | 硬盘 | NF5280M5 | 1 | 空港机房库房 |
| 11 | 硬盘 | 曙光I840-gp | 4 | 空港机房库房 |
| 12 | 硬盘 | TS860 NF8640M3 | 3 | 空港机房库房 |
| 13 | 硬盘 | RH2288 V3 | 2 | 空港机房库房 |
| 14 | 硬盘 | RH2288 V2 | 1 | 空港机房库房 |
| 15 | 硬盘 | RH5885H V2 | 2 | 空港机房库房 |
| 16 | 硬盘 | RH5885H V3 | 1 | 空港机房库房 |
| 17 | 硬盘 | RH2288 V3 | 1 | 空港机房库房 |
| 18 | 硬盘 | NF8640 M2 | 2 | 空港机房库房 |
| 19 | 硬盘 | 曙光I620-G30 | 3 | 空港机房库房 |
| 20 | 硬盘 | NF5280M5 | 2 | 空港机房库房 |
| 21 | BMC管理卡 | E9000刀箱 | 2 | 空港机房库房 |
| 22 | HBA卡光模块 | C7000刀箱 通用 | 8 | 空港机房库房 |
| 23 | 网卡光模块 | NF5280M5 M3 NF8480M4 | 6 | 空港机房库房 |
| 24 | 网卡光模块 | RH5885H V3 V2 | 5 | 空港机房库房 |
| 25 | HBA卡光模块 | TS860 | 2 | 空港机房库房 |
| 26 | 网卡光模块 | NF8640M3 | 2 | 空港机房库房 |
| 27 | 网卡光模块 | NF8640M3 TS860 NF5280M5 | 1 | 空港机房库房 |
| 28 | 网卡光模块 | 千兆 DL580 G7 G5 | 2 | 空港机房库房 |
| 29 | 网卡光模块 | 万兆 DL580 G8 | 2 | 空港机房库房 |
| 30 | 内存 | R930 I620-G30 NF5280M5 | 4 | 空港机房库房 |
| 31 | 内存 | DL580G8 R390G2 | 3 | 空港机房库房 |
| 32 | 内存 | I840-GP | 2 | 空港机房库房 |
| 33 | 内存 | HP DL580G5 G7 | 2 | 空港机房库房 |
| 34 | 内存 | BL660G8 DL580G8 | 4 | 空港机房库房 |
| 35 | 内存 | HP DL580G5 G7 | 2 | 空港机房库房 |
| 36 | 内存 | 华为 V2系列 | 4 | 空港机房库房 |
| 37 | 内存 | 1288v2 | 2 | 空港机房库房 |
| 38 | 内存 | BL660G8 DL580G8 | 2 | 空港机房库房 |
| 39 | 内存 | I840-GP DL580G7 | 4 | 空港机房库房 |
| 40 | CPU | R690G2 | 1 | 空港机房库房 |
| 41 | CPU | DELL R930 | 1 | 空港机房库房 |
| 42 | CPU | BL660G8 | 1 | 空港机房库房 |
| 43 | CPU | NF8640M3 | 1 | 空港机房库房 |
| 44 | CPU | RH5885V3 | 1 | 空港机房库房 |
| 45 | 主板 | I620G30 | 1 | 空港机房库房 |
| 46 | 主板 | BL660C G8 | 1 | 空港机房库房 |
| 47 | 主板 | R690G2 | 1 | 空港机房库房 |
| 48 | 主板 | DL380pG8 | 1 | 空港机房库房 |
| 49 | 主板 | DL580 G8 | 1 | 空港机房库房 |
| 50 | 主板 | NF8460M3 | 1 | 空港机房库房 |
| 51 | 主板 | NF5280M5 | 1 | 空港机房库房 |
| 52 | 主板 | R930 | 1 | 空港机房库房 |
| 53 | 主板 | NF5280M5 | 1 | 空港机房库房 |
| 54 | 电源 | RH 1288v2 | 1 | 空港机房库房 |
| 55 | 电源 | HP DL580G8 | 1 | 空港机房库房 |
| 56 | 电源 | H3CR690G2 | 1 | 空港机房库房 |
| 57 | 电源 | HP DL380G8 | 1 | 空港机房库房 |
| 58 | 电源 | C7000 | 1 | 空港机房库房 |
| 59 | 电源 | 宝德4810P | 1 | 空港机房库房 |
| 60 | 电源 | NF8640M3 | 1 | 空港机房库房 |
| 61 | 风扇 | C7000 | 1 | 空港机房库房 |
| 62 | 电源 | TS860 | 1 | 空港机房库房 |
| 63 | 网卡 | C7000 | 1 | 空港机房库房 |
| 64 | HBA卡 | C7000 | 1 | 空港机房库房 |
| 65 | 网卡 | E9000刀箱 | 1 | 空港机房库房 |
| 66 | 网卡 | NF5280M5 M3 NF8480M4 | 1 | 空港机房库房 |
| 67 | RAID卡+电池 | BL660G8 | 1 | 空港机房库房 |
| 68 | RAID卡+电池 | HP DL380G8 P420I | 1 | 空港机房库房 |
| 69 | 内存板 | HP DL580 G7 | 1 | 空港机房库房 |
| 70 | 硬盘 | EMC vmax 10k | 4 | 空港机房库房 |
| 71 | 电池 | EMC vmax 10k | 2 | 空港机房库房 |
| 72 | 硬盘 | HP 3par | 1 | 空港机房库房 |
| 73 | 硬盘 | 浪潮AS5600G2 | 1 | 空港机房库房 |
| 74 | 硬盘 | 华为 5600 V3 | 1 | 空港机房库房 |
| 75 | 硬盘 | 华为18500 V5 | 1 | 空港机房库房 |
| 76 | 硬盘 | 华为SNS5192 | 1 | 空港机房库房 |
| 77 | 硬盘 | 浪潮AS5600G2 | 1 | 空港机房库房 |
| 78 | 硬盘 | IBM 720 | 2 | 空港机房库房 |
| 79 | 硬盘 | IBM 780 | 2 | 空港机房库房 |
| 80 | 电源 | IBM 720 | 1 | 空港机房库房 |
| 81 | 电源 | IBM 780 | 1 | 空港机房库房 |

供应商提供的备品备件所有权在服务期结束后归还供应商（旧硬盘不返还除外），项目期间按照实际需要，供应商需提供项目所需其它配件支持。

服务期间，针对用户使用的IBM小型机、EMC存储、华为存储、爱数备份一体机以及昆腾虚拟带库等计算存储设备、主流品牌服务器,技术工程师无法自主解决故障时，应立即进行服务升级，协调其他服务渠道（原厂商、其它服务商），根据本项目故障处理要求进行事件处置和故障解决，协调其他服务渠道所产生的费用不再另行支付。

为提高用户支持及时性和便利性，要求提供即时通讯工具。

涉及设备调试，变更，迁移需免费提供线材并负责布线，调试，维护。

（6）开展计算存储类基础设施运行情况分析。

（7）做好日常监控记录、故障处理记录、例行维护报告、健康检查报告等文档管理工作。

| 文档编号 | 文档名称 | 文档用途 |
| --- | --- | --- |
| 3101 | 小型机设备基本信息表 | 小型机设备的基本信息 |
| 3102 | 小型机分区信息表 | 小型机分区的基本信息 |
| 3103 | 小型机分区操作系统用户信息表 | 小型机分区操作系统的用户信息 |
| 3104 | 小型机资源使用情况表 | 小型机资源使用情况 |
| 3105 | 小型机备份信息表 | 小型机分区操作系统备份情况 |
| 3106 | PC服务器基本信息表 | PC服务器基本信息 |
| 3110 | 磁盘阵列基本信息表 | 存储设备的基本信息 |
| 3111 | NAS设备基本信息表 | NAS的基本信息 |
| 3112 | SAN交换机基本信息表 | SAN交换机的基本信息 |
| 3113 | 磁带库基本信息表 | 磁带库的基本信息 |
| 3201 | 计算存储运行监控表 | 计算存储监控情况 |
| 3301 | 计算存储健康检查报告 | 计算存储健康运行情况 |
| 3401 | 计算存储例行维护报告 | 计算存储例行维护情况 |
| 3501 | 计算存储故障处理情况表 | 计算存储故障处理情况 |
| 3601 | 计算存储资源运行监控月报 | 计算存储资源月度运行情况 |
| 3602 | 计算存储资源季度运行分析报告 | 计算存储资源季度运行情况 |

（8）按照要求，将计算存储管理工作中发生的重大事项（如有计划的长时间停机、非预期的大范围停机、机房迁移、大规模扩容、新增关键业务上线等），及时上报。

（9）负责计算存储资源利用率评估。

（10）按照要求，参与完成相关系统运维的配合、支持和保障工作。

（11）协助完成其他工作。

四、维保工具运行保障服务

（一）动力环境监控、云下资源监控工具

1、资源监控

供应商须提供7*24小时对计算存储、其他、网络系统、机房环境等设备性能信息、变更信息、故障信息、配置信息实现自动化巡检。为保障7*24主动巡检和按小时提供自动数据和报表的要求，自动采集并自动生产报告，需提供自动化巡检能力证明，并自动生成巡检报告，满足小时级、日、周、月、季度等智能服务管理。定期输出记录、分析汇总IT资源巡检情况，生成各类巡检表格。

2、监控范围

需要将天津税务局“金税三期”所有重要业务系统纳入监控，包括税收业务类、综合管理类、工具软件类等；接入资源总数1783个,其中PC服务器、小型机、Oracle一体机、共享存储、SAN交换机。

3、监控指标要求

| 序号 | 服务类型 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采集服务需保障扩展性和安全性 | （1）支持国产设备的监控，支持采集组件的灵活扩展，可以做到高效应对新的设备、指标的扩展需求，确保不会对被监控对象的性能和安全性有任何影响，需兼容主流操作系统的环境。满足SSH、SSH Pubkey、SNMP、SNMP TRAP、HTTP/S、JDBC、SDK等监控采集协议。 （2）为保障安全性、扩展性和上级监控运维平台的对接保障。 （3）提供对监控资源采集的资源管理、任务管理、指令管理、指令模板管理、采集器管理、TRAP管理、监控拓扑管理、网络视图资源配置、指标管理等功能。 |
| 2 | 独立服务器及宿主机主动运维服务 | （1）支持对Redhat、Centos、kylin麒麟、Ubuntu、HP-Unix、AIX、Windows、Open欧拉等操作系统的监控，设备连续运行时间、设备基本信息及配置信息。（2）支持通过SNMP、IPMI v2.0/v1.5接口方式对硬件监控，包括IBM小机、X86服务器、国产ARM架构服务器等硬件监控，包括基本信息、状态信息、性能信息及告警信息等。（3）支持设备硬件信息，如风扇、电源、温度等状态的监控。（4）支持对平台的监控，系统能够支持的监控管理，包括VMWare ESX/VCenter、云平台等。（5）提供对资源池中CPU、内存和存储的分配使用情况等指标的实时监控。指标按升序或降序展示，按需自定义统计报表。 |
| 3 | 小机存储主动运维服务 | （1）系统支持IBM、DELL、EMC、HP、浪潮、华为等存储设备的监控。（2）支持同时对多个存储设备的自动监控，动态发现设备存储资源配置、存储卷配置以及存储卷的映射、LUN信息与服务器关系信息。（3）系统能够自动监控磁盘阵列、存储卷、控制器运行状态等信息，实时展现存储设备的性能状态。 |
| 4 | 告警中心服务 | （1）告警概览：将告警数据根据时间、指标、资源类型、业务域、业务类型不同的维度用图表的方式进行统计展示。 （2）活动告警：活动告警中聚合已监控资源的未处理的告警信息，包括但告警等级告警详情告警数量。同时支持对告警进行查询筛选统计告警消除告警关闭告警确认告警恢复发送通知告警导出等操作。 （3）历史告警：历史告警是展示已处理的告警信息，并对这些信息进行操作。 （4）通知压缩查询：通知压缩查询： 压缩规则： 同业务，同资源，不同的负责人，分别压制 。 （5）告警处理意见：对活动告警已消除进行展示或者未消除但入草稿的告警进行消除操作。 （6）告警推送：监控系统采集到资源异常告警时，告警推送模块按照告警规则配置和分组管理将告警信息发出。 （7）停机计划：确保各业务系统在维护、升级和计划性操作前，系统自动通知相关人员停机原因、停机开始时间、预计结束时间，停机过程中跟踪记录停机状态，结束后将过程中的所有信息生成详细记录；确保维护工作有序进行，将因维护工作对业务正常运营的负面影响降到最低。 |
| 5 | 视图中心服务 | （1）资源视图：按照资源类型维度展示对应的纳入监控的资源信息以及监控汇总信息、明细信息 （2）业务视图：按照业务类型维度展示对应的纳入监控的资源信息已经监控汇总信息、明细信息。 （3）拓扑视图：将路由器按照实际连接结构绘制成1:1拓扑进行可视化展示，提供一个直观的网络架构图，实时监控，且动态显示系统状态，包括设备在线情况，流量负载和性能指标，快速识别网络中的故障点。 （4）IP视图：了解各网区及IP地址段的IP使用情况，掌握IP地址状态，与监控数据联动可以掌握IP对应资源的监控情况，通过汇总统计，了解到IP资源使用情况，包括已分配、未分配和预留地址，确保网络配置的正确分配和可追溯性。 （5）对比分析：提供视图、存储容量视图、业务容量视图、资源池视图、指标预测分析等分析管理 |

上述监控服务内容，需投标人具有”安全采集”和“自动化巡检”能力证明。

（二）基础资源数据上报对接服务

为了满足基础资源对接服务，供应商需提供基础资源监控数据上报服务，将天津税务局基础资源的监控数据汇集至多云运维平台，并实现动态更新，以保障本地对接能力和对接能力。此部分需供应商提供数据安全访问、安全交互、监控管理等能力证明；需满足5个以上国产软件的兼容适配。

（三）数据中心可视化运维平台运维服务

供应商在服务期内提供空港数据中心机房基于数字孪生技术的数据中心可视化运维平台服务，平台功能须涵盖数据中心应用可视化、容量可视化、资产可视化、算力可视化、环境可视化等五个可视化模块视图，可实时直观模拟和展示空港数据中心机房及内部各类设备运行状态。供应商须具备数字孪生数据交互验证保障平台能力，以保障服务能力的自主可扩展保障能力和持续数据对接服务能力。

（四）津税智慧大屏展示平台运维服务需求

津税智慧大屏展示平台主要集成、掌握当前网络和各软硬件系统运行状况等。

其他动态展示的内容还有：

当前收入完成情况、发票电子化改革、欠税入库情况等；

业务部门重点工作推进的总体情况；

宏观趋势分析、征管工作开展情况等工作推进情况。

供应商需具备大屏展示平台运维能力，并且具备展示组件扩展能力，以此满足局内各项展示汇报要求。

五、人员要求

（一）总体要求

在服务期内，供应商提供项目经理1人、现场服务技术人员不少于5名，二线技术支持人员不少于5人。

征期重保期间，按要求每天24小时有至少一人在场。

投入本项目的现场服务技术人员不少于5人，组成维保技术组，其中服务器运维工程师2名具备工业和信息化部教育与考试中心颁发的数据中心(机房)运维管理工程师，具有主流品牌刀箱、刀片服务器、x86服务器维护的经验，时间不少于3年；小型机存储工程师1名具备华为存储HCIE认证，具有小型机，高端存储，SAN交换机维护的经验，时间不少于3年；组内2名人员从事监控运维工作2年以上的工作经验，至少一人具备计算机技术与软件专业技术资格证书，对监控指标有着详细的了解。

供应商提供二线技术支持人员不少于5人。需包含精通数据中心机房小型机、服务器、存储、网络和安全管理维护经验丰富人员，且具备采购人现场使用的数据中心可视化、平台数据采集上报等运维能力、工业和信息化部教育与考试中心颁发的数据中心(机房)运维管理工程师认证、中国网络安全审查技术与认证中心颁发的国家信息安全保障人员应急服务(专业级)认证，可以在现场运维人员无法处置时第一时间提供技术支持。当本地人员无法快速诊断处置各类故障，或应采购人要求需要提 供现场服务时，二线技术支持人员需在 2 小时内响应，24 小时内到达采购人现场，并立即开展现场服务。

六、管理实施要求

1.供应商应成立项目管理组织，严格遵守本项目业务管控、架构管控、项目管控的要求。

2.供应商应基于成熟的项目管理方法论，制订完善的项目管理制度、流程，合理划分项目管理的阶段，借助工程管理工具，在项目实施过程中对项目进行规范化管理，确保项目实施进度和实施质量。

3.供应商应提供项目管理方案，应覆盖进度管理、范围管理、风险管理、需求管理、质量管理、资源管理、沟通管理等。

4.供应商应根据项目管理的需要，提供和使用项目管理工具，当采购人要求时，必须使用采购人提供的项目管理工具。如约定由供应商提供项目管理工具时，供应商各阶段产出物采用特殊格式的，供应商需提供相应的打开、编译、运行、修改、打印等工具。供应商应合法取得相关工具的版权、知识产权或授权供采购人使用，相关费用不论供应商是否进行明细报价都视为已包含在投标总价中，采购人不对工具额外付费。若发生版权、知识产权或授权纠纷，后果由供应商承担。

5.供应商应提供合理的技术、运维力量配置及工作量单价。

6.在项目实施工程中，采购人可能根据实际情况，在不改变工作量的情况下调整项目运维要求，供应商应充分考虑、无条件满足采购人的要求，采购人对此不再额外付费。

七、保密要求

1.供应商应严格落实国家税务总局天津市税务局网络安全保密管理要求，承担技术支持人员的安全和保密管理责任。按采购人要求签订供应商保密协议书和技术支持人员保密承诺书。

2.供应商负责派驻技术支持人员背景审查工作，提供其身份证明、履历、家庭成员及主要社会关系、无犯罪记录证明、学历证明（《教育部学历证书电子注册备案表》）、劳动合同、社保和个税缴纳凭证等材料，提交信息备案表。

3.供应商负责派驻技术支持人员工作胜任、资格条件以及网络安全能力评估，对技术支持人员承担的工作进行安全保密风险分析，明确技术支持人员工作范围和边界，重点防范设备和资料失窃、误操作导致的软硬件故障、敏感信息泄露、信息系统越权访问和网络攻击等风险。

4.对“保密责任”落实不严格、不到位，造成重大安全事件或产生负面影响的，按照合同中“其他终止合同情况”条款执行，并依照相关法律等规定进行追责。

八、知识转移要求

1.根据系统问题处理层级建立运维知识库，将业务知识、操作知识、常见问题、重大紧急事件、故障解决方案等工作资料进行整理、归纳，形成相关知识存入运行维护知识库，制作文字文档、音视频教程和培训资料，以供采购人使用。

2.根据项目具体情况补充其它需要知识转移要求。

九、风险管控要求

1.风险管控总体要求

供应商应针对本项目建立健全风险管理制度，明确风险管理责任和流程；加强项目团队人员管理，制定针对性的风险应对措施，避免因人员流动影响项目执行；建立项目实施风险预警机制，及时发现和应对系统运行风险，确保项目实施全过程系统平稳运行。

2.风险管控具体要求

（1）风险管控内容要求

一是管控人员流动风险：制定合理的薪酬体系和激励机制，避免因人员流动影响项目执行；二是管控运维风险：加强监控预警和安全防护，规范运维操作流程，避免因各种原因导致的事故。

（2）风险管控时间要求

签署合同后立即识别可能存在的风险；对已识别的风险进行评估和分析，确定风险的严重程度和影响范围；对已评估的风险进行持续监控，及时发现新风险；针对已识别的风险制定应对措施，并尽快实施。

（3）风险管控形式要求

制定风险管理计划，明确风险管理目标、范围和责任人；建立风险管理组织，确保风险管理工作的有效实施；制定风险管理流程，包括风险识别、评估、监控、应对和报告等环节。

十、履约验收要求

（一）总体要求

第1次验收：项目工作进度或时间进度达到50%左右时进行阶段性验收。

第2次验收：项目执行完毕后进行终期验收。

（二）具体要求

1. 验收工作由采购人组织实施，采购人、供应商和第三方验收公司等共同参与。

2. 供应商在满足验收条件后，提出项目验收申请，提交验收相关产出物，提供的各类文档应内容完整、描述清晰、经采购人确认后进行项目验收。

3. 以项目合同书、验收前双方确认的工作主要交付物、项目验收报告等作为验收依据。

4. 合同签订后五日内采购人初步核查确认或初验，确认投标人现场跟投标文件比对人证一致、携带至现场运维备品备件和运维软件工具齐全一致。若跟投标有明显差异，投标人需承担对应责任，采购人有权按虚假应标流程处理、解除合同。

十一、其他要求

★（一）税收信息化项目开发和应用管理工作要求

供应商在采购以及后续项目实施过程中，应严格遵守国家税务总局税收信息化项目开发和应用管理工作要求。对于因失信行为纳入《税务系统信息化服务商失信行为记录名单》的供应商，存在一般失信行为的，由采购人函告服务商；存在严重失信行为的，由采购人约谈服务商主要负责人；对于违反合同约定的，依据合同约定及政府采购有关规定，采购人可采取要求限期改正、在应付合同金额中扣除违约金、解除合同、拒绝参加税务系统政府采购活动等措施；对于存在影响恶劣的严重违法失信行为的，由采购人按规定推送财政部纳入政府采购严重违法失信行为记录名单。

★（二）供应链安全管理要求

1、人员资格要求

（1）签订承诺书。供应商应严格落实国家税务总局网络安全和保密管理要求，承担技术支持人员的网络安全和保密管理责任，按采购人要求签订协议和承诺书。

（2）开展背景审查。供应商承担技术支持人员背景审查工作，提供其身份证明、履历、家庭成员及主要社会关系、无犯罪记录证明等材料，并提交采购人进行备案。

（3）设置网络安全负责人（由驻场运维人员兼任）。供应商为本项目配备一名网络安全负责人，该负责人具备独立决策能力并保持相对稳定，在项目实施的全过程负责网络安全工作，组织落实各项网络安全要求。

2、日常行为规范要求

（1）工作能力要求。供应商负责对技术支持人员进行资格条件、工作胜任力以及网络安全能力评估，对技术支持人员承担的工作进行安全保密风险分析，明确技术支持人员工作范围和边界，重点防范设备和资料失窃、误操作导致的软硬件故障、工作秘密和税费数据等信息泄露、信息系统越权访问和网络攻击等风险。

（2）教育培训要求。供应商负责对技术支持人员进行网络和数据安全法律法规、网络安全意识、网络安全管理、网络安全技能、保密意识以及网络安全警示教育等培训，上岗前对其进行考核。

3、违约惩戒措施

供应商对供应链安全管理责任落实不到位，造成安全事件或产生不良影响的，采购人按照《税务系统信息化服务商失信行为记录名单制度（试行）》（税总办征科发〔2022〕1号）要求，组织对供应商进行失信行为认定，并采取相应的处置措施。

★（三）信息化服务运维人员要求

本项目涉及信息化服务运维人员的，运维人员应当是运维单位的正式人员，或者是与运维单位签订1年以上劳动合同且实际工作满1年的人员，常驻运维人员应当为技术骨干。

（四）运行维护保障要求

1. 供应商在运行维护中出现运行故障（不可抗力因素除外）或发现违规操作，30分钟内未主动上报采购单位的，给予警告，并按次扣除合同总价款1‰的金额；合同生效期间累计扣除不超过合同总价款5%的金额。

2. 供应商在运行维护中出现巡检不及时、不到位的，按次扣除合同总价款1‰的金额；合同生效期间累计扣除不超过合同总价款的5%。

3. 供应商负责运维业务系统出现运行故障（不可抗力因素除外），采购人将根据故障频率和恢复时间（故障频率和持续时间判定以采购人通报为准），扣除合同总价款一定比例的金额。运行故障频繁造成全年系统可用性低于99%，按次扣除合同总价款1%的金额；运行故障4小时≤持续时间＜8小时的，按次扣除合同总价款5‰的金额；运行故障8小时≤持续时间＜12小时的，按次扣除合同总价款1%的金额；运行故障持续时间≥12小时的，按次扣除合同总价款5%的金额；隐瞒故障、篡改监控数据和系统日志，按次扣除合同总价款5%的金额。

（五）廉政要求

供应商在参与税务部门信息化项目工作过程中，需严格遵守法律法规、规范履行合同，积极协助税务部门开展廉政风险防控工作，严格遵守并落实如下要求：

1. 积极发挥廉政风险防控正向作用

供应商有义务配合税务部门在信息化项目工作中加强廉政风险防控，执行有关措施。

2. 健全廉政风险防控机制

供应商有责任在项目管理机制中健全内部廉政防控措施，包括但不限于：对参与本项目的员工提出廉洁行为规范；指定专人对项目实施各环节进行廉政监督；在项目验收过程中提交本项目廉政情况报告等。

3. 杜绝违纪违法行为

供应商及相关项目人员必须严格遵守党纪国法，坚守职业道德，杜绝任何形式的利益输送、权力寻租等违纪违法行为，对采购人不得实施以下行为：

（1） 以各种形式和名义提供礼品、礼金、电子红包、支付凭证、商业预付卡、名贵特产、有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（2） 以各种形式和名义提供宴请、旅游、健身、娱乐、私人会所等活动安排；代付加班餐费、打车费等。

（3） 以讲课费、咨询费等名义，提供或变相提供报酬。

（4） 借款、借房、借车，报销应由个人负担的费用。

（5） 以无偿、象征性地收取费用等方式提供家政、司机等服务劳务。

（6） 其他通过任何形式行贿或输送利益的行为。

4. 信守承诺

供应商应承诺在项目实施过程中，严格遵守国家法律法规合法、诚信经营，杜绝商业贿赂、规范经营活动、公开透明合作、严格内部管理，并签订《税务信息化项目服务商廉洁承诺书》（详见附件A）提交采购人负责项目实施的单位。

5. 自觉接受监管

供应商有义务配合税务机关的正常业务监管以及纪检监察、外部审计、督察内审等监督机构对税务信息化项目全过程的监督检查工作，如实提供相关资料和信息，不得隐瞒、篡改或销毁与项目建设有关的文件、数据等资料。

6. 举报和反馈意见

项目执行过程中，供应商有权举报、反馈采购人索贿受贿、吃拿卡要、违反中央八项规定精神等违纪违法行为。项目验收前，应填写《税务信息化项目服务商廉政反馈书》，提交采购人网络安全和信息化领导小组办公室。

（六）违约责任要求

1.	禁止供应商另行开发合同业务需求范围内供纳税人、缴费人使用的软件，对违反合约专门条款的，纳入失信名单。

2.	供应商在本项目实施过程中发生违反安全规定的行为，造成数据失窃或丢失、敏感信息泄露、主要业务系统瘫痪等不良后果的，自采购人或采购人主管机关做出认定结果之日起三年内，税务系统各单位可以拒绝该供应商参与税务系统政府采购活动。

3.	供应商应建立防止违法违规聘用离职税务人员的风险控制制度，出现违法违规聘用离职税务人员行为的，采购人将采取包括但不限于要求其限期改正、支付违约金、解除合同、三年内限制参加所聘人员原单位及下属单位信息化项目政府采购活动等措施。

4.	禁止供应商采取馈赠礼品礼金、邀请娱乐旅游消费、提供便利条件等非正常交往手段“围猎”相关税务人员及亲属。一经发现，自发现之日起三年内，税务系统各单位可以拒绝该供应商参与税务系统政府采购活动。

（七）知识产权要求

1. 采购人对项目实施过程中所产生的所有成果（包括发明、发现、可运行系统、源代码及相关技术资料、文档等）享有所有权（永久使用权、复制权和修改权等）。除本项目工作所需外，未经采购人书面同意，供应商不得擅自使用、复制采购人的商标、标志、数据信息、文档及其他资料。

2. 供应商应保证在本项目中所有预装和为本项目安装的软件为在中国境内具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。

3. 供应商应保证其所提供的产品及服务不侵犯第三方的知识产权，否则，由此给采购人造成的一切损失由供应商承担。

第二包：天津税务2025年视频会议设备维护保养

一、项目背景

天津税务目前全市各级税务机关不少于60个视频会议分会场，在线使用视频会议终端66台，市局机关共有3个视频会议室(包括流霞路办公区)，年平均召开约 220 次视频会议。鉴于税务总局、市局机关视频会议频繁召开，需要中标人具有相应技术实力和服务水平提供服务。主会场一般设在市局会议室，分会场分布于天津市各区税务局、直属单位、各稽查局及基层税所，目前整套视频会议核心平台主要采用华为为主，思科和宝利通视频会议为辅的全高清解决方案。通过视频会议系统加强市局对下级部门的有效控制和业务管理，实现高效办公、减少会议开支、提高了网络利用效率；通过多媒体交互技术，实现直观、可靠、便捷的会议效果。

随着市局各种相关业务的交流日益广泛，面对面的交流、协同工作的需求不断增长，各种政策宣贯会议、业务交流会议、行政事务讨论、学习培训等活动也在不断增长。本套高清视频会议系统已成为实现高效办公，保障对下级部门有效控制和业务管理的重要工具。由于原视频会议系统及视频会议辅助显示设备的维保服务即将到期，市局需采购为期一年的视频会议系统相关设备维修保养服务（含工程师驻场值会服务），以保证系统正常运行并实现高效办公、有效业务管理。

二、采购内容

（一）设备维保服务

为保证视频会议系统正常运行，对市局系统在用的视频会议系统设备提供维保服务，保障视频会议的正常运行。各办公区在用视频会议设备如下：

1.市局机关民主道办公区九楼大会议室：MCU（购买新设备正常运转后旧设备可利旧或核减维保费用）、混合矩阵、录播设备、摄像头、LED显示系统、音响设备等；

2.市局机关民主道办公区多媒体会议室：拼接显示屏、拼接控制器、混合矩阵、音频设备、6台会议终端等；

3.市局机关流霞路办公区：混合矩阵、录播设备、摄像头、LED显示系统、音响系统等。

每周完成一次市局民主道办公区视频会议相关设备的巡检工作；每月完成一次市局流霞路办公区视频会议相关设备的巡检工作。

（二）视频会议现场值守服务

设置至少一名专职驻场值守工程师，负责市局主会场视频会议室每日现场值守，保证随时能够参加国家税务总局视频会议以及调试，随时能召开全市视频会议，保证同时能够召开国家税务总局视频会议和全市视频会议，负责全市系统各单位税务局视频会议技术支持服务。按照国家税务总局和天津市税务局视频会议管理有关要求，开展视频会议的技术调试和技术保障。

1.1 负责市局视频会议的技术调试和技术保障，做到会前调试、会中保障、会后总结，根据采购人要求参与省局各种音频会议调试与保障。对视频会议分会场的返显画面进行监督，不满足规范的分会场做好统计记录并联系整改。整理归档录播系统形成的录播文件，并统计每次会议未按要求参与调试和会议保障的分会场，填写《视频会议保障记录表》。包括会议联调时间、正式会议时间、会议名称、主办（承办处室）、会议通知文号、未按要求参会的会场。

1.2 视频会议调试期间，负责市局系统各单位税务局视频会议技术指导服务，包括电话技术指导、技术咨询、远程培训等服务。

1.3 中标人配置的现场服务工程师，满足采购人任意时刻在2个视频会议频室，同时召开2场视频会议现场值守要求，2个视频会议室均配置独立的现场服务工程师，2 个视频会议室工程师互为 AB 岗。中标人须为现场工程师配备二线替换人员，当现场工程师因故不能到场时，由二线工程师到现场服务。

1.4 收集视频会议系统运维过程中形成的各种文档，并按月归档，开展视频会议系统运行分析，保障视频会议规范、高效、稳定运行。

三、实施范围要求

（一）设备维保部分明细：

注：1.九楼大会指民主道办公区九楼大会议室；多媒体指民主道办公区九楼多媒体会议室；流霞路指流霞路办公区B座报告厅

2.华为VP9650设备存在更新停用可能，停用后供应商根据采购人要求，按照税务总局设备维保费用标准相关文件或者投标文件中维保费用按月核减。

| 序号 | 设备及软件名称 | 参考品牌及型号 | 所属系统及部署位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三星55寸液晶拼接显示器 | 三星 | 多媒体 | 1 |
| 2 | 三星55寸液晶拼接显示器 | 三星 | 多媒体 | 1 |
| 3 | 三星55寸液晶拼接显示器 | 三星 | 多媒体 | 1 |
| 4 | 三星55寸液晶拼接显示器 | 三星 | 多媒体 | 1 |
| 5 | 三星55寸液晶拼接显示器 | 三星 | 多媒体 | 1 |
| 6 | 三星55寸液晶拼接显示器 | 三星 | 多媒体 | 1 |
| 7 | 三星55寸液晶拼接显示器 | 三星 | 多媒体 | 1 |
| 8 | 三星55寸液晶拼接显示器 | 三星 | 多媒体 | 1 |
| 9 | 三星55寸液晶拼接显示器 | 三星 | 多媒体 | 1 |
| 10 | 三星55寸液晶拼接显示器 | 三星 | 多媒体 | 1 |
| 11 | 三星55寸液晶拼接显示器 | 三星 | 多媒体 | 1 |
| 12 | 三星55寸液晶拼接显示器 | 三星 | 多媒体 | 1 |
| 13 | 三星55寸液晶拼接显示器 | 三星 | 多媒体 | 1 |
| 14 | 三星55寸液晶拼接显示器 | 三星 | 多媒体 | 1 |
| 15 | 三星55寸液晶拼接显示器 | 三星 | 多媒体 | 1 |
| 16 | 视频会议-52寸液晶显示器 | 三星 | 多媒体 | 1 |
| 17 | 视频会议-52寸液晶显示器 | 三星 | 多媒体 | 1 |
| 18 | 视频会议-52寸液晶显示器 | 三星 | 多媒体 | 1 |
| 19 | 视频会议-52寸液晶显示器 | 三星 | 多媒体 | 1 |
| 20 | 视频会议-电视支架 |  | 多媒体 | 1 |
| 21 | 视频会议-电视支架 |  | 多媒体 | 1 |
| 22 | 视频会议-电视支架 |  | 多媒体 | 1 |
| 23 | 视频会议-电视支架 |  | 多媒体 | 1 |
| 24 | 三星拼接支架系统 |  | 多媒体 | 1 |
| 25 | 华信视景图像拼接控制器 | 华信 | 多媒体 | 1 |
| 26 | KENSENCE无缝混合矩阵主机 | KENSENCE | 多媒体 | 1 |
| 27 | Mipro无线麦克 | Mipro | 多媒体 | 1 |
| 28 | Mipro无线鹅颈会议麦克 | Mipro | 多媒体 | 1 |
| 29 | TENDZONE数字音频处理器 | TENDZONE | 多媒体 | 1 |
| 30 | TENDZONE浮点运算反馈消除器 | TENDZONE | 多媒体 | 1 |
| 31 | QSC主扩音箱 | QSC | 多媒体 | 1 |
| 32 | QSC主扩音箱 | QSC | 多媒体 | 1 |
| 33 | QSC补声音箱 | QSC | 多媒体 | 1 |
| 34 | QSC补声音箱 | QSC | 多媒体 | 1 |
| 35 | QSC补声音箱 | QSC | 多媒体 | 1 |
| 36 | QSC补声音箱 | QSC | 多媒体 | 1 |
| 37 | QSC补声音箱 | QSC | 多媒体 | 1 |
| 38 | QSC补声音箱 | QSC | 多媒体 | 1 |
| 39 | QSC补声音箱 | QSC | 多媒体 | 1 |
| 40 | QSC补声音箱 | QSC | 多媒体 | 1 |
| 41 | QSC音频功效 | QSC | 多媒体 | 1 |
| 42 | QSC音频功效 | QSC | 多媒体 | 1 |
| 43 | 视频终端机TE50108 | 华为 | 多媒体 | 1 |
| 44 | 摄像头VPC600 | 华为 | 多媒体 | 1 |
| 45 | 麦克风VPM220 | 华为 | 多媒体 | 1 |
| 46 | 华为TE50 | 华为 | 九楼大会 | 1 |
| 47 | 华为TE50 | 华为 | 九楼大会 | 1 |
| 48 | 华为TE50 | 华为 | 九楼大会 | 1 |
| 49 | 华为TE50 | 华为 | 九楼大会 | 1 |
| 50 | 华为VP9650 | 华为 | 九楼大会 | 1 |
| 51 | 夏普 LCD-70UF30A | 夏普 | 九楼大会 | 1 |
| 52 | 405研讨室会议视频系统 | 华为 | 流霞路 | 1 |
| 53 | 报告厅视频会议系统 | 华为 | 流霞路 | 1 |
| 54 | SONY 视频会议摄像头 SRG-201SE | SONY | 九楼大会 | 1 |
| 55 | SONY 视频会议摄像头 SRG-201SE | SONY | 九楼大会 | 1 |
| 56 | SONY 视频会议摄像头 SRG-201SE | SONY | 九楼大会 | 1 |
| 57 | SONY 摄像机控制键盘 RM-IP10 | SONY | 九楼大会 | 1 |
| 58 | 视频会议高清矩阵 VDCM1616 | VDCM | 九楼大会 | 1 |
| 59 | 华为视频会议终端 TE50(含摄像头) | 华为 | 九楼大会 | 1 |
| 60 | 12366呼叫中心视频会议系统设备 | 华为 | 流霞路 | 1 |
| 61 | 2019年视频会议音响系统 |  | 九楼大会 | 1 |
| 62 | 2019年视频会议LED显示屏 | 利亚德 | 九楼大会 | 1 |
| 63 | 视频会议终端 | 华为 | 九楼大会 | 1 |
| 64 | 桌面视频备机（华为TE50、VPC600、VPM220） | 华为 | 多媒体 | 1 |
| 65 | LED显示屏（中间大屏） |  | 流霞路 | 1 |
| 66 | LED显示屏（左侧小屏） |  | 流霞路 | 1 |
| 67 | LED显示屏（右侧小屏） |  | 流霞路 | 1 |
| 68 | 报告厅、教室及研讨室数字会议音频系统 | ITC | 流霞路 | 1 |

（二）驻场人力资源服务部分明细：

运维服务工程师需要熟练掌握视频会议系统，能够对用户会议系统进行架构分析；有视频会议系统及会议室周边产品的知识和建设经验。技术支持服务人员须与中标人签订正式劳务合同，且须具有三年以上视频会议运维经验，熟练操作视频会议系统，能够快速排查、处理相关故障。

四、具体要求

1、设备维保要求：

（1）从服务期开始，投标人提供相应时间的技术支持和维保服务；投标人提供维保设备7*24小时原厂商备件及现场软硬件支持服务，不再收取任何其他的相关费用。

（2）投标人应当为本项目提供备品备件库，备品备件库应包含MCU、视频会议终端和录播服务器备机及其他设备备件。提供备件库照片及地址，用户有权随时对备件库备件情况进行查看。

（3）投标人应当为本项目提供耗材备件库，耗材备件库应包含HDMI线、转接头、各类视频会议终端设备耗材等，耗材备件库少于库存，投标人应及时补充各类耗材；

（4）服务具体要求

如发生系统故障，在限定时间内对用户所提出的维保要求作出实质性响应

（5）如发现系统故障，须在上述时间内完成响应。硬件设备故障须在14日内完成维修，并在24小时内更换原厂备件。

2、技术支持保障服务要求

（1）投标人须指定至少1名工程师负责在用户召开视频会议时现场保障服务。实现7*24小时电话技术支持，确保用户视频会议正常运行；

（2） 投标人需在投标文件中明确项目成员及岗位设置，中标后如需更换项目小组成员的，中标人需向采购人提出申请，采购人同意后方可更换，否则不得随意更换改动。

（3）投标人须提供不少于每季度一次的系统巡检维护，及时发现设备系统隐患；

（4）投标人须指定原厂认证的工程师或专门小组（须包含原厂认证的工程师）负责应对用户的技术咨询和服务，确保用户方能及时找到维保项目的指定专人或小组；

（5）每次系统巡检维护及故障修复后均须出具详细全面的相关书面文档，及时提供用户方有关系统运行的状态报告和运行建议；

（6）具体维保和运维服务须遵守需求单位的运维要求和运维规程；

（7）需求单位有权对运维工作质量进行监督、评价，按时支付运维费用。因无法满足运维品质要求，导致系统中断，影响正常应用，造成不良影响的，天津市税务局有权随时终止运维服务并追究相应责任；

（8）服务期中标人有义务对天津市税务局视频会议系统升级优化提出合理化建议。

五、人员要求

1. 安排一线项目团队不少于3人，其中项目经理1名、专职市局会议值会工程师1名、定期巡检工程师1人。

2 项目经理、服务工程师在服务期内未满三个月不能替换，三个月以后，如需变更，替换人员资质能力不能低于被替换人员资质，应于一个月前向采购人报告，并征得采购人对拟变更人员的同意。拟变更人员与新到岗人员要共同工作一个月，且采购人对交接过程、交接资料等同意后，中标人方可允许拟变更人员离职。

3 除一线服务团队外，中标人需针对本项目成立二线团队对一线运维服人员不能处理的用户技术问题及时响应并解决。

4 中标人为采购人提供的服务团队人员，须提供人员名单及无犯罪记录证明。

六、管理实施要求

1. 运维人员必须具备胜任运维服务支持工作岗位的资质、能力和水平，具备良好的口头表达能力和沟通技巧。要具有行业内工作经验，开标时提供运维工程师劳动合同原件。要求无犯罪记录，开标时提供无犯罪记录证明；

2. 运维人员在天津市税务局工作期间必须接受天津市税务局的管理，遵守天津市税务局的各项规章制度，特别是着装、安全等管理规定，在服务期间，应按照天津市税务局的要求，在工作需要的时候进行加班，所产生费用由中标供应商承担；

3. 中标供应商及运维人员应遵守天津市税务局关于供应链管理的相关要求；

4. 在提供服务过程中，要做好相关设备以及数据的安全、保密工作。服务期间未经天津市税务局的授权不得擅自进入天津市税务局的各种系统，不得进行任何对安全有威胁的操作。如有保密数据泄漏，天津市税务局将视情节追究中标人及当事人的责任。如因运维管理不当，导致天津市税务局设备损坏，中标人承担赔偿责任；

七、保密要求

1.供应商应严格落实国家税务总局天津市税务局网络安全保密管理要求，承担技术支持人员的安全和保密管理责任。按采购人要求签订供应商保密协议书和技术支持人员保密承诺书。

2.供应商负责派驻技术支持人员背景审查工作，提供其身份证明、履历、家庭成员及主要社会关系、无犯罪记录证明、学历证明（《教育部学历证书电子注册备案表》）、劳动合同、社保和个税缴纳凭证等材料，提交信息备案表。

3.供应商负责派驻技术支持人员工作胜任、资格条件以及网络安全能力评估，对技术支持人员承担的工作进行安全保密风险分析，明确技术支持人员工作范围和边界，重点防范设备和资料失窃、误操作导致的软硬件故障、敏感信息泄露、信息系统越权访问和网络攻击等风险。

4.对“保密责任”落实不严格、不到位，造成重大安全事件或产生负面影响的，按照合同中“其他终止合同情况”条款执行，并依照相关法律等规定进行追责。

八、知识转移要求

1.根据系统问题处理层级建立运维知识库，将业务知识、操作知识、常见问题、重大紧急事件、故障解决方案等工作资料进行整理、归纳，形成相关知识存入运行维护知识库，制作文字文档、音视频教程和培训资料，以供采购人使用。

2.根据项目具体情况补充其它需要知识转移要求。

九、风险管控要求

1.风险管控总体要求

供应商应针对本项目建立健全风险管理制度，明确风险管理责任和流程；加强项目团队人员管理，制定针对性的风险应对措施，避免因人员流动影响项目执行；建立项目实施风险预警机制，及时发现和应对系统运行风险，确保项目实施全过程系统平稳运行。

2.风险管控具体要求

（1）风险管控内容要求

一是管控人员流动风险：制定合理的薪酬体系和激励机制，避免因人员流动影响项目执行；二是管控运维风险：加强监控预警和安全防护，规范运维操作流程，避免因各种原因导致的事故。

（2）风险管控时间要求

签署合同后立即识别可能存在的风险；对已识别的风险进行评估和分析，确定风险的严重程度和影响范围；对已评估的风险进行持续监控，及时发现新风险；针对已识别的风险制定应对措施，并尽快实施。

（3）风险管控形式要求

制定风险管理计划，明确风险管理目标、范围和责任人；建立风险管理组织，确保风险管理工作的有效实施；制定风险管理流程，包括风险识别、评估、监控、应对和报告等环节。

十、履约验收要求

（一）总体要求

第1次验收：项目工作进度或时间进度达到50%左右时进行阶段性验收。

第2次验收：项目执行完毕后进行终期验收。

（二）具体要求

1. 验收工作由采购人组织实施，采购人、供应商和第三方验收公司等共同参与。

2. 供应商在满足验收条件后，提出项目验收申请，提交验收相关产出物，提供的各类文档应内容完整、描述清晰、经采购人确认后进行项目验收。

3. 以项目合同书、验收前双方确认的工作主要交付物、项目验收报告等作为验收依据。

4. 合同签订后五日内采购人初步核查确认或初验，确认投标人现场跟投标文件比对人证一致、携带至现场运维备品备件和运维软件工具齐全一致。若跟投标有明显差异，投标人需承担对应责任，采购人有权按虚假应标流程处理、解除合同。

十一、其他要求

★（一）税收信息化项目开发和应用管理工作要求

供应商在采购以及后续项目实施过程中，应严格遵守国家税务总局税收信息化项目开发和应用管理工作要求。对于因失信行为纳入《税务系统信息化服务商失信行为记录名单》的供应商，存在一般失信行为的，由采购人函告服务商；存在严重失信行为的，由采购人约谈服务商主要负责人；对于违反合同约定的，依据合同约定及政府采购有关规定，采购人可采取要求限期改正、在应付合同金额中扣除违约金、解除合同、拒绝参加税务系统政府采购活动等措施；对于存在影响恶劣的严重违法失信行为的，由采购人按规定推送财政部纳入政府采购严重违法失信行为记录名单。

★（二）供应链安全管理要求

1、人员资格要求

（1）签订承诺书。供应商应严格落实国家税务总局网络安全和保密管理要求，承担技术支持人员的网络安全和保密管理责任，按采购人要求签订协议和承诺书。

（2）开展背景审查。供应商承担技术支持人员背景审查工作，提供其身份证明、履历、家庭成员及主要社会关系、无犯罪记录证明等材料，并提交采购人进行备案。

（3）设置网络安全负责人（由驻场运维人员兼任）。供应商为本项目配备一名网络安全负责人，该负责人具备独立决策能力并保持相对稳定，在项目实施的全过程负责网络安全工作，组织落实各项网络安全要求。

2、日常行为规范要求

（1）工作能力要求。供应商负责对技术支持人员进行资格条件、工作胜任力以及网络安全能力评估，对技术支持人员承担的工作进行安全保密风险分析，明确技术支持人员工作范围和边界，重点防范设备和资料失窃、误操作导致的软硬件故障、工作秘密和税费数据等信息泄露、信息系统越权访问和网络攻击等风险。

（2）教育培训要求。供应商负责对技术支持人员进行网络和数据安全法律法规、网络安全意识、网络安全管理、网络安全技能、保密意识以及网络安全警示教育等培训，上岗前对其进行考核。

3、违约惩戒措施

供应商对供应链安全管理责任落实不到位，造成安全事件或产生不良影响的，采购人按照《税务系统信息化服务商失信行为记录名单制度（试行）》（税总办征科发〔2022〕1号）要求，组织对供应商进行失信行为认定，并采取相应的处置措施。

★（三）信息化服务运维人员要求

本项目涉及信息化服务运维人员的，运维人员应当是运维单位的正式人员，或者是与运维单位签订1年以上劳动合同且实际工作满1年的人员，常驻运维人员应当为技术骨干。

（四）运行维护保障要求

1. 供应商在运行维护中出现运行故障（不可抗力因素除外）或发现违规操作，30分钟内未主动上报采购单位的，给予警告，并按次扣除合同总价款1‰的金额；合同生效期间累计扣除不超过合同总价款5%的金额。

2. 供应商在运行维护中出现巡检不及时、不到位的，按次扣除合同总价款1‰的金额；合同生效期间累计扣除不超过合同总价款的5%。

3. 供应商负责运维业务系统出现运行故障（不可抗力因素除外），采购人将根据故障频率和恢复时间（故障频率和持续时间判定以采购人通报为准），扣除合同总价款一定比例的金额。运行故障频繁造成全年系统可用性低于99%，按次扣除合同总价款1%的金额；运行故障4小时≤持续时间＜8小时的，按次扣除合同总价款5‰的金额；运行故障8小时≤持续时间＜12小时的，按次扣除合同总价款1%的金额；运行故障持续时间≥12小时的，按次扣除合同总价款5%的金额；隐瞒故障、篡改监控数据和系统日志，按次扣除合同总价款5%的金额。

（五）廉政要求

供应商在参与税务部门信息化项目工作过程中，需严格遵守法律法规、规范履行合同，积极协助税务部门开展廉政风险防控工作，严格遵守并落实如下要求：

1. 积极发挥廉政风险防控正向作用

供应商有义务配合税务部门在信息化项目工作中加强廉政风险防控，执行有关措施。

2. 健全廉政风险防控机制

供应商有责任在项目管理机制中健全内部廉政防控措施，包括但不限于：对参与本项目的员工提出廉洁行为规范；指定专人对项目实施各环节进行廉政监督；在项目验收过程中提交本项目廉政情况报告等。

3. 杜绝违纪违法行为

供应商及相关项目人员必须严格遵守党纪国法，坚守职业道德，杜绝任何形式的利益输送、权力寻租等违纪违法行为，对采购人不得实施以下行为：

（1）以各种形式和名义提供礼品、礼金、电子红包、支付凭证、商业预付卡、名贵特产、有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（2）以各种形式和名义提供宴请、旅游、健身、娱乐、私人会所等活动安排；代付加班餐费、打车费等。

（3）以讲课费、咨询费等名义，提供或变相提供报酬。

（4）借款、借房、借车，报销应由个人负担的费用。

（5）以无偿、象征性地收取费用等方式提供家政、司机等服务劳务。

（6）其他通过任何形式行贿或输送利益的行为。

4. 信守承诺

供应商应承诺在项目实施过程中，严格遵守国家法律法规合法、诚信经营，杜绝商业贿赂、规范经营活动、公开透明合作、严格内部管理，并签订《税务信息化项目服务商廉洁承诺书》（详见附件A）提交采购人负责项目实施的单位。

5. 自觉接受监管

供应商有义务配合税务机关的正常业务监管以及纪检监察、外部审计、督察内审等监督机构对税务信息化项目全过程的监督检查工作，如实提供相关资料和信息，不得隐瞒、篡改或销毁与项目建设有关的文件、数据等资料。

6. 举报和反馈意见

项目执行过程中，供应商有权举报、反馈采购人索贿受贿、吃拿卡要、违反中央八项规定精神等违纪违法行为。项目验收前，应填写《税务信息化项目服务商廉政反馈书》，提交采购人网络安全和信息化领导小组办公室。

（六）违约责任要求

1.	禁止供应商另行开发合同业务需求范围内供纳税人、缴费人使用的软件，对违反合约专门条款的，纳入失信名单。

2.	供应商在本项目实施过程中发生违反安全规定的行为，造成数据失窃或丢失、敏感信息泄露、主要业务系统瘫痪等不良后果的，自采购人或采购人主管机关做出认定结果之日起三年内，税务系统各单位可以拒绝该供应商参与税务系统政府采购活动。

3.	供应商应建立防止违法违规聘用离职税务人员的风险控制制度，出现违法违规聘用离职税务人员行为的，采购人将采取包括但不限于要求其限期改正、支付违约金、解除合同、三年内限制参加所聘人员原单位及下属单位信息化项目政府采购活动等措施。

4.	禁止供应商采取馈赠礼品礼金、邀请娱乐旅游消费、提供便利条件等非正常交往手段“围猎”相关税务人员及亲属。一经发现，自发现之日起三年内，税务系统各单位可以拒绝该供应商参与税务系统政府采购活动。

（七）知识产权要求

1. 采购人对项目实施过程中所产生的所有成果（包括发明、发现、可运行系统、源代码及相关技术资料、文档等）享有所有权（永久使用权、复制权和修改权等）。除本项目工作所需外，未经采购人书面同意，供应商不得擅自使用、复制采购人的商标、标志、数据信息、文档及其他资料。

2. 供应商应保证在本项目中所有预装和为本项目安装的软件为在中国境内具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。

3. 供应商应保证其所提供的产品及服务不侵犯第三方的知识产权，否则，由此给采购人造成的一切损失由供应商承担。

第三包：天津税务2025年机房驻场维护保养

一、项目背景

本项目需实施机房驻场运维服务，做到7*24小时不间断监控和维护，将机房人员运维进行统一管理，形成基础保障合力，发挥信息技术优势力量，更及时的发现隐患，快速排除软硬件故障，延长设备使用寿命，保障机房和动力环境安全稳定。

驻场值守服务，包括空港机房、市局机房、社保费租赁机房12个月的驻场值守，为机房提供7*24小时驻场值守服务，总人数为13名。

二、技术和服务其他要求

（一）项目工作任务清单

日常运维服务工作为机房类管理和IT类管理，具体包括运行监控、故障管理、事务管理、日常整理、机房配置更新维护、分析与报告、文档管理、技术支持等工作。

1.按照采购人相关标准，对照事务管理要求开展工作。

2.7×24小时值班值守，包括巡查机房类基础设施情况；巡查机房内IT类相关设备指示灯和外部状态，如开关机状态、报警状态、连接情况等；

3.完成人员出入、设备出入、运维事件等机房事务性工作，并完成电子化记录；维护固定的工具箱；维护固定的文件资料；保持固定的值班区域；统一做好工具分类和区域标识，进行专业的人员管理（要求：统一着装/工作牌，提供专业的红外测温、电力测量工具等）；

4.提供值班人员值班专用电话，进行运维事件的内部、外部沟通；

5.做好数据中心库房整理、资料归档、设备器材搬运、服务器上架安装、标识粘贴、机房之间工具资料运送等辅助服务。提供日常卫生整理服务，库房物品整理、杂物清理服务、除尘服务等。

6.提供维护应急方案，实时发现机房设备严重异常、水电异常等突发故障、突发事件，按照应急预案进行及时应急处理，按照权限进行应急操作。

7.按要求，及时更新或更换相关标识、挂牌、制度板等,提供手持标签工具;提供应急工具，包括照明工具、防涝沙袋，防尘板等;

8.协助完成其他工作。

（二）运维内容

1、空港机房

(1) 空港数据处理中心位于天津市空港经济区流霞路50号天津税务干部学校B座，建筑面积2000多平米（现场值守）。

(2) 每日按照要求完成6次巡检。巡检机房内主要设备包括A座基础环境设备100余项，B座28余项，业务设备1700余台。IT巡检点位9处，电气巡检点位22处。每次巡检所需时间约40分钟。

(3) 每日巡检工作以文档形式体现，主要包括以下文件：

<1>文档编号1201，日巡检表-基础

<2>文档编号1501，设备故障登记表

<3>文档编号1701，人员出入机房申请表（留存）

<4>文档编号1702，人员出入机房登记表

<5>文档编号1703，设备出入机房申请表（留存）

<6>文档编号1704，设备出入机房登记表

<7>文档编号1705，值班情况表

<8>文档编号1706，日巡检表-应用

<9>文档编号1707，记录单

(4) 定期汇总日常巡检工作情况，以文档形式体现，主要包括以下文件：

<1>文档编号1601，机房运行监控月报

<2>文档编号1602，机房季度运行分析报告

2、市局机房

(1) 民主道机关机房位于天津市河北区民主道16号一层，建筑面积300多平米（现场值守）。

北安道办公区网络间位于天津市河北区北安道38号，建筑面积约15平米；解放南路办公区机房位于天津市河西区解放南路281号B座二层，建筑面积约12平米（远程监控）。

(2) 每日按照要求完成5次巡检。巡检机房内主要设备包括基础环境设备24余项，业务设备280余台。IT巡检点位3处，电气巡检点位6处。每次巡检所需时间约30分钟。

北安道机房内主要设备包业务设备9台，每日需巡检1次。

(3) 每日巡检工作以文档形式体现，主要包括以下文件：

<1>文档编号1201，日巡检表-基础

<2>文档编号1501，设备故障登记表

<3>文档编号1701，人员出入机房申请表（留存）

<4>文档编号1702，人员出入机房登记表

<5>文档编号1703，设备出入机房申请表（留存）

<6>文档编号1704，设备出入机房登记表

<7>文档编号1705，值班情况表

<8>文档编号1706，日巡检表-应用

<9>文档编号1707，记录单

(4) 每月巡检工作以文档形式体现，主要包括以下文件：

<1>文档编号1601，机房运行监控月报

<2>文档编号1602，机房季度运行分析报告

（三）其他运维内容具体如下：

1、社保费租赁机房运维内容

(1) 新增社保费租赁机房位于天津市空港经济区纬十道天津移动空港数据中心，建筑面积约15平米（现场值守）。

(2) 每日按照要求完成3次巡检。机房内主要设备47台。每次巡检所需时间约30分钟。

(3) 每日巡检工作以文档形式体现，主要包括以下文件：

<1>文档编号1201，日巡检表-基础

<2>文档编号1701，人员出入机房申请表（留存）

<3>文档编号1702，人员出入机房登记表

<4>文档编号1703，设备出入机房申请表（留存）

<5>文档编号1704，设备出入机房登记表

<6>文档编号1705，值班情况表

<7>文档编号1706，日巡检表-应用

2、增加巡查设备

a.目前空港数据中心较上一年已增加的巡查设备：

因设备搬迁及新增设备，空港及市局机房增加IT设备286余台，包含服务器、网络设备、安全设备等，涉及多个税务系统，现已正式运行。

b.预估2025年机房继续增加的巡查设备：

IT：新增100余台IT设备进行巡查管理工作。

电气：基础设施增加2套UPS主机配套蓄电池、相应供电配电柜、8台机房制冷空调等。

三、人员要求

项目部至少包含：投入与本项目服务内容最具相关性专业技术工程师，人数不少于13人，其中电力运维工程师不少于7人，IT运维工程师不少于6人。

项目工程师具有机房值守相关项目工作经历

电力运维工程师，持《中华人民共和国特种作业操作证》（准操项目：电工作业）或职业技能上），持证人数不少于6个，一人一证。

IT运维工程师，持数据中心（机房）运维管理工程师，持证人数不少于6个，一人一证。

采购方有权要求投标人撤换不符合要求的驻场人员。投标人如需调整驻场人员，须向采购方提出书面申请后方可实行。

1.项目团队有明确的分工框架，按照要求，制定岗位职责。明确服务流程和规范。

2.项目团队应有内部绩效考核机制，能围绕采购方服务目标和要求开展绩效考核，提高服务质量和效率。

3.项目团队的人员要求相对稳定，不得频繁更换团队成员。

4.项目团队有一定数量的后备人员，能应对应急情况下的替换需求。

四、管理实施要求

1.供应商应成立项目管理组织，严格遵守本项目业务管控、架构管控、项目管控的要求。

2.供应商应基于成熟的项目管理方法论，制订完善的项目管理制度、流程，合理划分项目管理的阶段，借助工程管理工具，在项目实施过程中对项目进行规范化管理，确保项目实施进度和实施质量。

3.供应商应提供项目管理方案，应覆盖进度管理、范围管理、风险管理、需求管理、质量管理、资源管理、沟通管理等。

4.供应商应根据项目管理的需要，提供和使用项目管理工具，当采购人要求时，必须使用采购人提供的项目管理工具。如约定由供应商提供项目管理工具时，供应商各阶段产出物采用特殊格式的，供应商需提供相应的打开、编译、运行、修改、打印等工具。供应商应合法取得相关工具的版权、知识产权或授权供采购人使用，相关费用不论供应商是否进行明细报价都视为已包含在投标总价中，采购人不对工具额外付费。若发生版权、知识产权或授权纠纷，后果由供应商承担。

5.供应商应提供合理的技术、运维力量配置及工作量单价。

6.在项目实施工程中，采购人可能根据实际情况，在不改变工作量的情况下调整项目运维要求，供应商应充分考虑、无条件满足采购人的要求，采购人对此不再额外付费。

五、保密要求

1.供应商应严格落实国家税务总局天津市税务局网络安全保密管理要求，承担技术支持人员的安全和保密管理责任。按采购人要求签订供应商保密协议书和技术支持人员保密承诺书。

2.供应商负责派驻技术支持人员背景审查工作，提供其身份证明、履历、家庭成员及主要社会关系、无犯罪记录证明、学历证明（《教育部学历证书电子注册备案表》）、劳动合同、社保和个税缴纳凭证等材料，提交信息备案表。

3.供应商负责派驻技术支持人员工作胜任、资格条件以及网络安全能力评估，对技术支持人员承担的工作进行安全保密风险分析，明确技术支持人员工作范围和边界，重点防范设备和资料失窃、误操作导致的软硬件故障、敏感信息泄露、信息系统越权访问和网络攻击等风险。

4.对“保密责任”落实不严格、不到位，造成重大安全事件或产生负面影响的，按照合同中“其他终止合同情况”条款执行，并依照相关法律等规定进行追责。

六、知识转移要求

1.根据系统问题处理层级建立运维知识库，将业务知识、操作知识、常见问题、重大紧急事件、故障解决方案等工作资料进行整理、归纳，形成相关知识存入运行维护知识库，制作文字文档、音视频教程和培训资料，以供采购人使用。

2.根据项目具体情况补充其它需要知识转移要求。

七、风险管控要求

1.风险管控总体要求

供应商应针对本项目建立健全风险管理制度，明确风险管理责任和流程；加强项目团队人员管理，制定针对性的风险应对措施，避免因人员流动影响项目执行；建立项目实施风险预警机制，及时发现和应对系统运行风险，确保项目实施全过程系统平稳运行。

2.风险管控具体要求

（1）风险管控内容要求

一是管控人员流动风险：制定合理的薪酬体系和激励机制，避免因人员流动影响项目执行；二是管控运维风险：加强监控预警和安全防护，规范运维操作流程，避免因各种原因导致的事故。

（2）风险管控时间要求

签署合同后立即识别可能存在的风险；对已识别的风险进行评估和分析，确定风险的严重程度和影响范围；对已评估的风险进行持续监控，及时发现新风险；针对已识别的风险制定应对措施，并尽快实施。

（3）风险管控形式要求

制定风险管理计划，明确风险管理目标、范围和责任人；建立风险管理组织，确保风险管理工作的有效实施；制定风险管理流程，包括风险识别、评估、监控、应对和报告等环节。

八、履约验收要求

（一）总体要求

第1次验收：项目工作进度或时间进度达到50%左右时进行阶段性验收。

第2次验收：项目执行完毕后进行终期验收。

（二）具体要求

1. 验收工作由采购人组织实施，采购人、供应商和第三方验收公司等共同参与。

2. 供应商在满足验收条件后，提出项目验收申请，提交验收相关产出物，提供的各类文档应内容完整、描述清晰、经采购人确认后进行项目验收。

3. 以项目合同书、验收前双方确认的工作主要交付物、项目验收报告等作为验收依据。

4. 合同后五日内采购人初步核查确认或初验，确认投标人现场跟投标文件比对人证一致、携带至现场运维备品备件和运维软件工具齐全一致。若跟投标有明显差异，投标人需承担对应责任，采购人有权按虚假应标流程处理、解除合同。

九、其他要求

★（一）税收信息化项目开发和应用管理工作要求

供应商在采购以及后续项目实施过程中，应严格遵守国家税务总局税收信息化项目开发和应用管理工作要求。对于因失信行为纳入《税务系统信息化服务商失信行为记录名单》的供应商，存在一般失信行为的，由采购人函告服务商；存在严重失信行为的，由采购人约谈服务商主要负责人；对于违反合同约定的，依据合同约定及政府采购有关规定，采购人可采取要求限期改正、在应付合同金额中扣除违约金、解除合同、拒绝参加税务系统政府采购活动等措施；对于存在影响恶劣的严重违法失信行为的，由采购人按规定推送财政部纳入政府采购严重违法失信行为记录名单。

★（二）供应链安全管理要求

1、人员资格要求

（1）签订承诺书。供应商应严格落实国家税务总局网络安全和保密管理要求，承担技术支持人员的网络安全和保密管理责任，按采购人要求签订协议和承诺书。

（2）开展背景审查。供应商承担技术支持人员背景审查工作，提供其身份证明、履历、家庭成员及主要社会关系、无犯罪记录证明等材料，并提交采购人进行备案。

（3）设置网络安全负责人（由驻场运维人员兼任）。供应商为本项目配备一名网络安全负责人，该负责人具备独立决策能力并保持相对稳定，在项目实施的全过程负责网络安全工作，组织落实各项网络安全要求。

2、日常行为规范要求

（1）工作能力要求。供应商负责对技术支持人员进行资格条件、工作胜任力以及网络安全能力评估，对技术支持人员承担的工作进行安全保密风险分析，明确技术支持人员工作范围和边界，重点防范设备和资料失窃、误操作导致的软硬件故障、工作秘密和税费数据等信息泄露、信息系统越权访问和网络攻击等风险。

（2）教育培训要求。供应商负责对技术支持人员进行网络和数据安全法律法规、网络安全意识、网络安全管理、网络安全技能、保密意识以及网络安全警示教育等培训，上岗前对其进行考核。

3、违约惩戒措施

供应商对供应链安全管理责任落实不到位，造成安全事件或产生不良影响的，采购人按照《税务系统信息化服务商失信行为记录名单制度（试行）》（税总办征科发〔2022〕1号）要求，组织对供应商进行失信行为认定，并采取相应的处置措施。

★（三）信息化服务运维人员要求

本项目涉及信息化服务运维人员的，运维人员应当是运维单位的正式人员，或者是与运维单位签订1年以上劳动合同且实际工作满1年的人员，常驻运维人员应当为技术骨干。

（四）运行维护保障要求

1. 供应商在运行维护中出现运行故障（不可抗力因素除外）或发现违规操作，30分钟内未主动上报采购单位的，给予警告，并按次扣除合同总价款1‰的金额；合同生效期间累计扣除不超过合同总价款5%的金额。

2. 供应商在运行维护中出现巡检不及时、不到位的，按次扣除合同总价款1‰的金额；合同生效期间累计扣除不超过合同总价款的5%。

3. 供应商负责运维业务系统出现运行故障（不可抗力因素除外），采购人将根据故障频率和恢复时间（故障频率和持续时间判定以采购人通报为准），扣除合同总价款一定比例的金额。运行故障频繁造成全年系统可用性低于99%，按次扣除合同总价款1%的金额；运行故障4小时≤持续时间＜8小时的，按次扣除合同总价款5‰的金额；运行故障8小时≤持续时间＜12小时的，按次扣除合同总价款1%的金额；运行故障持续时间≥12小时的，按次扣除合同总价款5%的金额；隐瞒故障、篡改监控数据和系统日志，按次扣除合同总价款5%的金额。

（五）廉政要求

供应商在参与税务部门信息化项目工作过程中，需严格遵守法律法规、规范履行合同，积极协助税务部门开展廉政风险防控工作，严格遵守并落实如下要求：

1. 积极发挥廉政风险防控正向作用

供应商有义务配合税务部门在信息化项目工作中加强廉政风险防控，执行有关措施。

2. 健全廉政风险防控机制

供应商有责任在项目管理机制中健全内部廉政防控措施，包括但不限于：对参与本项目的员工提出廉洁行为规范；指定专人对项目实施各环节进行廉政监督；在项目验收过程中提交本项目廉政情况报告等。

3. 杜绝违纪违法行为

供应商及相关项目人员必须严格遵守党纪国法，坚守职业道德，杜绝任何形式的利益输送、权力寻租等违纪违法行为，对采购人不得实施以下行为：

（1）以各种形式和名义提供礼品、礼金、电子红包、支付凭证、商业预付卡、名贵特产、有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（2）以各种形式和名义提供宴请、旅游、健身、娱乐、私人会所等活动安排；代付加班餐费、打车费等。

（3）以讲课费、咨询费等名义，提供或变相提供报酬。

（4）借款、借房、借车，报销应由个人负担的费用。

（5）以无偿、象征性地收取费用等方式提供家政、司机等服务劳务。

（6）其他通过任何形式行贿或输送利益的行为。

4. 信守承诺

供应商应承诺在项目实施过程中，严格遵守国家法律法规合法、诚信经营，杜绝商业贿赂、规范经营活动、公开透明合作、严格内部管理，并签订《税务信息化项目服务商廉洁承诺书》（详见附件A）提交采购人负责项目实施的单位。

5. 自觉接受监管

供应商有义务配合税务机关的正常业务监管以及纪检监察、外部审计、督察内审等监督机构对税务信息化项目全过程的监督检查工作，如实提供相关资料和信息，不得隐瞒、篡改或销毁与项目建设有关的文件、数据等资料。

6. 举报和反馈意见

项目执行过程中，供应商有权举报、反馈采购人索贿受贿、吃拿卡要、违反中央八项规定精神等违纪违法行为。项目验收前，应填写《税务信息化项目服务商廉政反馈书》，提交采购人网络安全和信息化领导小组办公室。

（六）违约责任要求

1.	禁止供应商另行开发合同业务需求范围内供纳税人、缴费人使用的软件，对违反合约专门条款的，纳入失信名单。

2.	供应商在本项目实施过程中发生违反安全规定的行为，造成数据失窃或丢失、敏感信息泄露、主要业务系统瘫痪等不良后果的，自采购人或采购人主管机关做出认定结果之日起三年内，税务系统各单位可以拒绝该供应商参与税务系统政府采购活动。

3.	供应商应建立防止违法违规聘用离职税务人员的风险控制制度，出现违法违规聘用离职税务人员行为的，采购人将采取包括但不限于要求其限期改正、支付违约金、解除合同、三年内限制参加所聘人员原单位及下属单位信息化项目政府采购活动等措施。

4.	禁止供应商采取馈赠礼品礼金、邀请娱乐旅游消费、提供便利条件等非正常交往手段“围猎”相关税务人员及亲属。一经发现，自发现之日起三年内，税务系统各单位可以拒绝该供应商参与税务系统政府采购活动。

（七）知识产权要求

1. 采购人对项目实施过程中所产生的所有成果（包括发明、发现、可运行系统、源代码及相关技术资料、文档等）享有所有权（永久使用权、复制权和修改权等）。除本项目工作所需外，未经采购人书面同意，供应商不得擅自使用、复制采购人的商标、标志、数据信息、文档及其他资料。

2. 供应商应保证在本项目中所有预装和为本项目安装的软件为在中国境内具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。

3. 供应商应保证其所提供的产品及服务不侵犯第三方的知识产权，否则，由此给采购人造成的一切损失由供应商承担。

第四包：天津税务2025年机房基础设施维护保养

- 一、项目背景

- 机房基础设施动力环境承载着各类业务系统的运行，其高效稳定运转对业务开展、提供持续服务等起到至关重要的作用。

- 机房基础设施动力环境承载着各类业务系统的运行，其高效稳定运转对业务开展、提供持续服务等起到至关重要的作用。提供空港和市局机房152项基础设施硬件设备维保，具体明细见分项清单。主要涉及UPS、空调、新风系统、机房监控与安全防范设备、场地环境设备、机房供配电设备。

- 二、实施范围要求

- 提供空港和市局机房152项基础设施硬件设备维保，具体明细见下表。主要涉及UPS、空调、新风系统、机房监控与安全防范设备、场地环境设备、机房供配电设备。

| 序号 | 设备名称 | 品牌及型号 | 所属系统及部署位置 | 数量 （台/项） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、空港数据中心-基础环境 |  |  |  |  |
| 1 | 智能协议采集器 | 融城互通 | 动环系统/空港一、二层机房 | 1 |
| 2 | 智能协议采集器 | 融诚互通 | 动环系统/空港一、二层机房 | 5 |
| 3 | 数字控制模块 | 万慧通 | 动环系统/空港一、二层机房 | 1 |
| 4 | 串口适配器 | CKL | 动环系统/空港一、二层机房 | 3 |
| 5 | 温湿度传感器 | 万慧通 | 动环系统/空港一、二层机房 | 5 |
| 6 | 漏水定位报警 | LeaKSense | 动环系统/空港一、二层机房 | 1 |
| 7 | 检测仪 | 万慧通 | 动环系统/空港一、二层机房 | 10 |
| 8 | 电流传感器 | 万慧通 | 动环系统/空港一、二层机房 | 10 |
| 9 | 温度传感器 | 万慧通 | 动环系统/空港一、二层机房 | 10 |
| 10 | 智能协议采集器 | 融诚互通 | 动环系统/空港一、二层机房 | 1 |
| 11 | 温湿度传感器 | 万慧通 | 动环系统/空港一、二层机房 | 20 |
| 12 | 漏水定位报警控制器 | LeaKSense | 动环系统/空港一、二层机房 | 5 |
| 13 | 压力开关采集模块 | 万慧通 | 动环系统/空港一、二层机房 | 4 |
| 14 | 对讲机 | 摩托罗拉 | 安防系统/空港二层机房 | 1 |
| 15 | 鹅颈话筒 | ABK | 安防系统/空港二层机房 | 2 |
| 16 | 吸顶扬声器 | ABK | 安防系统/空港二层机房 | 38 |
| 17 | 前置功放 | ABK | 安防系统/空港二层机房 | 2 |
| 18 | 照明配电箱AL-1 | 艾默生 | 电气系统/一层机房 | 1 |
| 19 | 照明配电箱AL-2 | 艾默生 | 电气系统/二层机房 | 1 |
| 20 | ATS2-1 | 艾默生 | 电气系统/一层机房 | 1 |
| 21 | ATS2-2 | 艾默生 | 电气系统/一层机房 | 1 |
| 22 | AA-DA02 | 艾默生 | 电气系统/一层机房 | 1 |
| 23 | ATS2-3 | 艾默生 | 电气系统/一层机房 | 1 |
| 24 | AT2-PBAP | 艾默生 | 电气系统/一层机房 | 1 |
| 25 | AT2-APE | 艾默生 | 电气系统/一层机房 | 1 |
| 26 | AT2-JKAP | 艾默生 | 电气系统/一层机房 | 1 |
| 27 | AP2-1 | 艾默生 | 电气系统/一层机房 | 1 |
| 28 | AP2-2 | 艾默生 | 电气系统/一层机房 | 1 |
| 29 | 值守室配电箱 | 艾默生 | 电气系统/二层机房 | 1 |
| 30 | 列头柜 T-2-1~16 | 艾默生 | 电气系统/二层机房 | 16 |
| 31 | 配电箱 | 施耐德 | 电气系统/一、二层机房 | 2 |
| 32 | 服务器机柜600*1200*2000 | 奔泰 | 电气系统/二层机房 | 93 |
| 33 | 网络机柜800*1200*2000 | 奔泰 | 电气系统/二层机房 | 48 |
| 34 | PDU | 克莱沃 | 电气系统/二层机房 | 282 |
| 35 | 双电源自动转换开关 | 艾默生 | 房电气系统/二层机 | 30 |
| 36 | 应急电源 | 柏克 | 电气系统/一、二层机房 | 2 |
| 37 | 应急电源 | 柏克 | 电气系统/一层机房 | 1 |
| 38 | 蓄电池 | 柏克 | 电气系统/一层机房 | 224 |
| 39 | 广播机柜 | TCL-罗格朗 | 安防系统/二层机房 | 1 |
| 40 | 200W 红外半球摄像机 | 海康威视 | 安防系统/一、二层机房 | 22 |
| 41 | 200W 红外室内快球 | 海康威视 | 安防系统/一、二层机房 | 39 |
| 42 | 200W 红外室外快球 | 海康威视 | 安防系统/一、二层机房 | 4 |
| 43 | NVR | 海康威视 | 安防系统/二层机房 | 4 |
| 44 | 硬盘 | 希捷 | 安防系统/二层机房 | 36 |
| 45 | 视频综合平台 | 海康威视 | 安防系统/二层机房 | 1 |
| 46 | 机柜 | TCL-罗格朗 | 安防系统/一、二层机房 | 2 |
| 47 | 46寸超窄边拼 | 海康威视 | 安防系统/二层机房 | 8 |
| 48 | 装修装饰系统（含玻璃幕墙等） |  | 装修装饰系统/一、二层机房 | 1 |
| 49 | 电气系统（空港设备）—其它（含灯具、插座、配电线缆、接地、管槽等） |  | 电气系统/一、二层机房 | 1 |
| 50 | 新排风系统（含管道、防火阀、止回阀、排风口）-其他 |  | 新风及排烟系统/一、二层机房 | 1 |
| 51 | 给排水设施-（含进水排水设施、室外喷淋系统等） |  | 装饰系统/一、二层机房 | 1 |
| 52 | 动力环境监控系统（空港设备）--其他（不含电池监控） | 方卫 | 动环系统/一、二层机房 | 1 |
| 53 | 安防监控系统（空港设备）-其它 |  | 安防系统/一、二层机房 | 1 |
| 54 | 智能建筑综合管理平台 | 海康威视 |  | 1 |
| 55 | 双门门锁 | 海康威视 |  | 31 |
| 56 | 读卡器 | 海康威视 |  | 39 |
| 57 | 四门控制器（含电源） | 海康威视 |  | 9 |
| 58 | 混流型消防补风机 | 定制 | 新排风系统/一、二层机房 | 2 |
| 59 | 箱式管道补风机 | 定制 | 新排风系统/一、二层机房 | 2 |
| 60 | 双速混流型补风机 | 定制 | 新排风系统/一层机房 | 1 |
| 61 | 双速混流型排风机 | 定制 | 新排风系统/一层机房 | 1 |
| 62 | 箱式管道排风机 | 定制 | 新排风系统/一、二层机房 | 2 |
| 63 | 高温消防排烟风机 | 定制 | 新排风系统/一、二层机房 | 2 |
| 64 | 双速混流式补风机 | 定制 | 新排风系统/二层机房 | 1 |
| 65 | 双速混流型排风机 | 定制 | 新排风系统/二层机房 | 1 |
| 66 | 风机控制盘 | 定制 | 新排风系统/一、二层机房 | 2 |
| 67 | 电动屏蔽门 | 恒庆 | 屏蔽机房 | 1 |
| 68 | 电源滤波器 | 恒庆 | 屏蔽机房 | 4 |
| 69 | 电源滤波器 | 恒庆 | 屏蔽机房 | 2 |
| 70 | 地线滤波器 | 恒庆 | 屏蔽机房 | 1 |
| 71 | 广播电源滤波器 | 恒庆 | 屏蔽机房 | 1 |
| 72 | 空调屏蔽处理器 | 恒庆 | 屏蔽机房 | 2 |
| 73 | 信号滤波器 | 恒庆 | 屏蔽机房 | 5 |
| 74 | 新增配电系统（含新增300KVA UPS输入配电柜、配电母线、供电电缆） |  | 2021年动力环境设备/一层机房 | 1 |
| 75 | 电池监控模块采集器-新增（空港设备） |  | 2021年动力环境设备/一层机房 | 25 |
| 76 | 数据采集主机-新增（空港设备） |  | 2021年动力环境设备/一层机房 | 4 |
| 77 | 温湿度传感器-新增（空港设备） |  | 2021年动力环境设备/一层机房 | 2 |
| 78 | 水浸延长线-新增（空港设备） |  | 2021年动力环境设备/一层机房 | 4 |
| 79 | 空调配电柜（空港设备） |  | 2022年设备-配电柜/二层机房 | 1 |
| 80 | 电气系统（空港设备）（含输入输出供电电缆、配电母线等） |  | 2022年设备-配电柜/一、二层机房 | 1 |
| 二、市局机房-基础环境 |  |  |  |  |
| 81 | 基础环境装饰系统、电气 |  | 机房内部 | 1 |
| 82 | 市电输入柜 |  | 配电室 | 2 |
| 83 | 市电输出柜 |  | 配电室 | 2 |
| 84 | 空调配电柜 |  | 配电室 | 2 |
| 85 | 列头柜 |  | 机房内部 | 4 |
| 86 | 桥架 |  | 机房内部 | 1 |
| 87 | 机柜 |  | 机房内部 | 68 |
| 88 | PDU |  | 机房内部 | 1 |
| 89 | 动力环境监控系统（市局设备）--其他（不含电池监控） | 方卫 | 机房内部 | 1 |
| 90 | 安防监控系统（市局设备） |  | 机房内部 | 1 |
| 91 | 监控系统（解放南路设备） | 海康 | 机房内部 | 1 |
| 92 | 监控系统（北安道设备） | 海康 | 机房内部 | 1 |
| 93 | 给排水系统 |  | 机房内部 | 1 |
| 94 | 其它基础配电系统（含配电输入输出电缆） |  | 机房内部 | 1 |
| 95 | 电池监控模块采集器-新增（市局机房） | 方卫 | 机房内部 | 11 |
| 96 | 数据采集主机-新增（市局机房） | 方卫 | 机房内部 | 3 |
| 97 | 空调遥控器-新增（市局机房） | 方卫 | 机房内部 | 5 |
| 98 | 水浸传感器-新增（市局机房） | 方卫 | 机房内部 | 2 |
| 99 | 温湿度传感器-新增（市局机房） | 方卫 | 机房内部 | 2 |
| 三、流霞路办公区机房-基础环境 |  |  |  |  |
| 100 | 网络型数据采集机 | 万联 | 空港A座三楼 | 4 |
| 101 | 网络型数据采集监控服务器 | 万联 | 空港A座三楼 | 1 |
| 102 | 动环监控 | 万联 | 空港A座三楼 | 1 |
| 103 | 智能电量仪(LCD) | 万联 | 空港A座三楼 | 2 |
| 104 | UPS电池组在线监测（电池的组压、电流、表面温度、单体电池电压） | 万联 | 空港A座三楼 | 2 |
| 105 | 多端口协议转换器 | 万联 | 空港A座三楼 | 1 |
| 106 | 智能电源监控 | 万联 | 空港A座三楼 | 2 |
| 107 | 智能空调监控 | 万联 | 空港A座三楼 | 3 |
| 108 | 温度/湿度传感器（RS485接口） | 万联 | 空港A座1～9楼机房、弱电间 | 18 |
| 109 | 协议转换器 | 万联 | 空港A座三楼 | 1 |
| 110 | 水浸传感器) | BTR | 空港A座三楼 | 2 |
| 111 | 烟雾传感器 | 豪恩 | 空港A座1～9楼机房、弱电间 | 13 |
| 112 | 空调远程控制器 | 万联 | 空港A座三楼 | 3 |
| 113 | 300万像素红外半球 | 海康威视 | 空港A座三楼 | 9 |
| 114 | 300万像素红外半球 | 海康威视 | 空港A座三楼 | 4 |
| 115 | 硬盘录像机 | 海康威视 | 空港A座二楼 | 1 |
| 116 | 门禁设备 |  | 空港A座二、三楼 | 1 |
| 117 | 市电输入配电系统 | 配电箱、开关、线缆 | A座一楼 | 2 |
| 118 | 市电输出配电系统 | 配电箱、开关、线缆 | A座二、三楼 | 2 |
| 119 | 市电空调配电系统 | 配电箱、开关、线缆 | A座二、三楼 | 2 |
| 120 | 机柜及PDU | 机柜、PDU、线缆 | A座二、三楼 | 1 |
| 四、空港数据中心-UPS、空调 |  |  |  |  |
| 121 | 300KVA UPS | 伊顿 300KVA 高频机 | 空港数据中心 | 2 |
| 122 | 机房精密空调 | 施耐德 60KW制冷 | 空港数据中心 | 5 |
| 123 | 机房精密空调 | 施耐德 50KW 制冷 | 空港数据中心 | 2 |
| 124 | 机房精密空调 | 施耐德 26KW 制冷 | 空港数据中心 | 1 |
| 125 | 机房精密空调 | 海瑞弗 60KW 制冷 | 空港数据中心 | 2 |
| 126 | 机房空调 | 大金 12.5KW 柜机 | 空港数据中心 | 1 |
| 127 | 机房空调 | 格力 5P 柜机 | 空港数据中心 | 2 |
| 128 | 300KVA UPS | 华为 300KVA 模块机 | 空港数据中心 | 2 |
| 129 | 机房精密空调 | 世图兹 60KW 制冷 | 空港数据中心 | 2 |
| 130 | 机房精密空调 | 维谛 100KW 制冷 | 空港数据中心 | 3 |
| 131 | 160KVA UPS | 艾默生 160KVA 模块机 | 待搬空港数据中心 | 2 |
| 五、市局机房-UPS、空调 |  |  |  |  |
| 132 | 铅酸蓄电池 | 赛特 12V 100AH电池 | 民主道机房 | 384 |
| 133 | 机房精密空调 | 艾默生 60KW 制冷 | 民主道机房 | 4 |
| 134 | 机房空调 | 格力 5P 柜机 | 民主道机房 | 2 |
| 135 | 机房空调 | 格力 3P 柜机 | 民主道机房 | 1 |
| 136 | 机房空调 | 海尔 2P 挂机 | 民主道机房 | 2 |
| 137 | 机房空调 | 格力挂机 | 民主道机房 | 1 |
| 138 | 机房空调 | 海信 3P 柜机 | 北安道机房 | 1 |
| 139 | 科华 UPS（巡检） | 科华 20KVA UPS | 解放南路机房 | 1 |
| 140 | 铅酸蓄电池（巡检） | 科华 12V 100AH电池 | 解放南路机房 | 29 |
| 141 | 机房空调 | 大金 12.5KW 柜机 | 解放南路机房 | 1 |
| 142 | 机房精密空调 | 艾默生 30KW 制冷 | 云南路机房 | 1 |
| 143 | 6KVA UPS及电池 | 华为 6KVA UPS及电池 | 北安道机房 | 1 |
| 144 | 160KVA UPS | 爱维达 160KVA 高频机 | 民主道机房 | 2 |
| 145 | 100KVA UPS | 爱维达 100KVA 高频机 | 民主道机房 | 2 |
| 六、流霞路办公区机房-UPS、空调 |  |  |  |  |
| 146 | 30KVA UPS | 易事特 30KVA UPS | 流霞路办公区机房 | 1 |
| 147 | 铅酸蓄电池 | 易事特 12V 100AH电池 | 流霞路办公区机房 | 56 |
| 148 | 10KVA UPS | 易事特 10KVA UPS | 流霞路办公区机房 | 1 |
| 149 | 机房精密空调 | 维谛 12.5KW 制冷 | 流霞路办公区机房 | 2 |
| 150 | 机房精密空调 | 依米康 12.5KW 制冷 | 流霞路办公区机房 | 1 |
| 151 | 机房空调 | 格力 3P 柜机 | 流霞路办公区机房 | 1 |
| 152 | 机房空调 | 格力 3P 挂机 | 流霞路办公区机房 | 1 |
| 七、 重要配件 |  |  |  |  |
| 153 | 铅酸蓄电池 | 12V 100AH电池 |  | 120节 |
| 154 | UPS功率模块（迁移后按实际损坏情况提供） | 艾默生 40KVA 功率模块 |  | 4套 |
| 155 | 制冷压缩机 | 丹佛斯 SM124 |  | 6套 |
| 156 | 风机 | 60KW 风冷式机房精密空调 室外机 |  | 4套 |
| 157 | 空调控制板件 | 施耐德 机房精密空调控制板 |  | 2套 |

- 三、具体要求

- （一）项目工作任务清单

- 1. 按照《机房环境管理工作要求》相关标准，对应维保范围内的设备管理要求开展月度和季度工作。

- 2. 维护系统配置库；

- 3. 执行月度例行维护、季度健康检查等工作。如遇重大假期或事件，需提前按要求提供巡检服务，按要求提供现场保障服务。

- 4. 定期总结系统运维情况，编制机房运维报告；

- 5. 维护系统运维文档。

| 序号 | 文档编号 | 文档名称 | 周期 | 文档用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1101 | UPS主机配置表 | --- | 记录UPS主机的基本信息 |
| 2 | 1102 | UPS电池配置表 | --- | 记录UPS电池的基本信息 |
| 3 | 1202 | 机房环境运行每月监控表 | 月度 | 机房环境运行每月监控项 |
| 4 | 1301 | 机房供配电系统健康检查表 | 季度 | 机房供配电系统健康检查项 |
| 5 | 1501 | 数据中心机房故障记录表 | 按次 | 记录故障情况包括故障设备名称、故障时间、故障现象、受影响系统、解决过程、处理结果等 |
| 6 | 1601 | 机房运行监控月报 | 月度 | 通过对日常运行监控、健康检查、例行维护、故障处理等运维记录收集、整理以及汇总，形成机房运行监控月报 |
| 7 | 1602 | 机房季度运行分析报告 | 季度 | 在《机房运行监控月报》的基础上对数据中心机房各子系统的负载情况、运行趋势和故障处理等方面进行分析和总结 |

| 序号 | 文档编号 | 文档名称 | 周期 | 文档用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1105 | 机房精密空调配置表 | --- | 机房精密空调基本信息 |
| 2 | 1202 | 机房环境运行每月监控表 | 月度 | 机房环境运行每月监控项 |
| 3 | 1302 | 空气调节系统健康检查表 | 季度 | 健康检查的内容与结果 |
| 4 | 1501 | 数据中心机房故障记录表 | 按次 | 记录故障情况包括故障设备名称、故障时间、故障现象、受影响系统、解决过程、处理结果等 |
| 5 | 1601 | 机房运行监控月报 | 月度 | 通过对日常运行监控、健康检查、例行维护、故障处理等运维记录收集、整理以及汇总，形成机房运行监控月报 |
| 6 | 1602 | 机房季度运行分析报告 | 季度 | 在《机房运行监控月报》的基础上对数据中心机房各子系统的负载情况、运行趋势和故障处理等方面进行分析和总结 |

| 序号 | 文档编号 | 文档名称 | 周期 | 文档用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1101 | EPS主机配置表 | --- | 记录EPS主机的基本信息 |
| 2 | 1102 | EPS电池配置表 | --- | 记录EPS电池的基本信息 |
| 6 | 1106 | 新风系统配置表 | --- | 记录新风系统的基本信息 |
| 8 | 1108 | 机房监控与安全防范系统配置表 | --- | 机房监控与安全防范系统基本信息 |
| 9 | 1109 | 场地环境配置信息表 | --- | 记录场地环境的基本信息 |
| 11 | 1202 | 机房环境运行每月监控表 | 月度 | 机房环境运行每月监控项 |
| 12 | 1301 | 机房供配电系统健康检查表 | 季度 | 机房供配电系统健康检查项 |
| 15 | 1304 | 机房监控与安全防范系统健康检查表 | 季度 | 健康检查的内容与结果 |
| 16 | 1305 | 机房场地环境健康检查表 | 季度 | 健康检查的内容与结果 |
| 17 | 1401 | 机房基础设施例行维护表 | 月度 | 根据维护工作内容和周期记录维护情况 |
| 18 | 1501 | 数据中心机房故障记录表 | --- | 记录故障情况包括故障设备名称、故障时间、故障现象、受影响系统、解决过程、处理结果等 |
| 19 | 1601 | 机房运行监控月报 | 月度 | 通过对日常运行监控、健康检查、例行维护、故障处理等运维记录收集、整理以及汇总，形成机房运行监控月报 |
| 20 | 1602 | 机房季度运行分析报告 | 季度 | 在《机房运行监控月报》的基础上对数据中心机房各子系统的负载情况、运行趋势和故障处理等方面进行分析和总结 |

- 6. 完成故障处理和维修工作。在接到故障通知后，维保公司必须立即组织技术人员分析故障原因，30分钟内做出回应并向现场人员提出应急措施，2小时内安排相关技术人员进行现场服务，4小时内实施应急操作，及时解决设备故障；紧急故障情况请提供应急方案，并及时提供必要的供电、制冷、排风、排水或其他备用设备;提供必要的设备搬迁和线路割接技术支持服务。

- 服务期间，针对使用的主流品牌电力、空调等设备,技术工程师无法自主解决故障时，应立即进行服务升级，协调其他服务渠道（原厂商、其它服务商），根据本项目故障处理要求进行事件处置和故障解决，协调其他服务渠道所产生的费用不再另行支付。

- 7. 维护配件、工具库、备件;

- （1）日常维护

- 项目期间需保证一定数量的消耗性配件库存和工具，按时间要求放置方指定机房并按时更新；设备损坏后需提供的重要配件，由乙方负责存放和调配，及时到机房进行维护维修。

- a）空调及UPS

- 消耗性配件：滤网（覆盖所有型号），加湿水罐（覆盖所有型号）、制冷剂、风扇，其中配件使用后，需根据需求及时更新库存。

- 重要配件：干燥过滤器、电路板、空调及UPS核心部件等。

- b）其他基础环境

- 消耗性配件：通风天花板、通风地板、上下水接头、摄像头、门禁（含空卡）、电力插头等。

- 重要配件：动力环境（如电池/水浸/烟感/温湿度/水浸）传感/采集设备、硬盘录像机、双电源自动转换开关、机柜PDU、电柜空气开关、隔档玻璃、新风管路等。

- c）工具库：电力/空调测量工具、电力测温工具、电力除尘工具、防水布、排水泵、维修工具等。

- （2）备件-电池维护

- 在项目电池使用期间，维保期内提供电池不少于120节，并进行更换。此外，如有已经明显内阻增加、漏液反碱的电池，需进行更换。

- （3）备件-UPS、空调维护

- 部分UPS、空调设备使用超过10年，为保证设备能24小时持续正常工作，一是迁移后按实际损坏情况提供提供电源模块备件；二是提供6套空调压缩机、室外风机、控制板等核心备件并更换。

- 8. 协助完成其他工作。

- 巡检时，对密切相关的UPS、空调等水电设施的上下口外围设备提供状态查看服务,及时上报可能影响设备运行的故障问题；提供动环和安防工具的配置调整；提供机房内设备安装需要的日常电力调整、设施迁移、线路调整服务。

- 四、人员要求

- 项目经理1人、专业技术工程师6人，组成维保技术组。参与电力/空调维保人员不少于4人，场地环境和动环等设施维护工程师不少于2人，按要求进行维修保养工作，重大情况需增派人员数量。

- 项目工程师机房维保相关工作经历在3年以上

- 电力/空调运维工程师4人：持《中华人民共和国特种作业操作证》（准操项目：电工作业）或持《中华人民共和国特种作业操作证》（准操项目：制冷与空调设备安装维修作业）

- 场地环境和动环等设施维护工程师2人：持《中华人民共和国特种作业操作证》（准操项目：焊接与热切割作业）

- 投标人须熟悉本行业的业务规则和业务流程，近三年内有类似维护经验。采购方有权要求投标人撤换不符合要求的维护人员。投标人如需调整维护人员，须向采购方提出书面申请后方可实行。

- 1.项目团队有明确的分工框架，按照要求，制定岗位职责。明确服务流程和规范。

- 2.项目团队的人员要求相对稳定，不得频繁更换团队成员。

- 3.项目团队有一定数量的后备人员，能应对应急情况下的替换需求。

- 五、管理实施要求

- 1.供应商应成立项目管理组织，严格遵守本项目业务管控、架构管控、项目管控的要求。

- 2.供应商应基于成熟的项目管理方法论，制订完善的项目管理制度、流程，合理划分项目管理的阶段，借助工程管理工具，在项目实施过程中对项目进行规范化管理，确保项目实施进度和实施质量。

- 3.供应商应提供项目管理方案，应覆盖进度管理、范围管理、风险管理、需求管理、质量管理、资源管理、沟通管理等。

- 4.供应商应根据项目管理的需要，提供和使用项目管理工具，当采购人要求时，必须使用采购人提供的项目管理工具。如约定由供应商提供项目管理工具时，供应商各阶段产出物采用特殊格式的，供应商需提供相应的打开、编译、运行、修改、打印等工具。供应商应合法取得相关工具的版权、知识产权或授权供采购人使用，相关费用不论供应商是否进行明细报价都视为已包含在投标总价中，采购人不对工具额外付费。若发生版权、知识产权或授权纠纷，后果由供应商承担。

- 5.供应商应提供合理的技术、运维力量配置及工作量单价。

- 6.在项目实施工程中，采购人可能根据实际情况，在不改变工作量的情况下调整项目运维要求，供应商应充分考虑、无条件满足采购人的要求，采购人对此不再额外付费。

- 六、保密要求

- 1.供应商应严格落实国家税务总局天津市税务局网络安全保密管理要求，承担技术支持人员的安全和保密管理责任。按采购人要求签订供应商保密协议书和技术支持人员保密承诺书。

- 2.供应商负责派驻技术支持人员背景审查工作，提供其身份证明、履历、家庭成员及主要社会关系、无犯罪记录证明、学历证明（《教育部学历证书电子注册备案表》）、劳动合同、社保和个税缴纳凭证等材料，提交信息备案表。

- 3.供应商负责派驻技术支持人员工作胜任、资格条件以及网络安全能力评估，对技术支持人员承担的工作进行安全保密风险分析，明确技术支持人员工作范围和边界，重点防范设备和资料失窃、误操作导致的软硬件故障、敏感信息泄露、信息系统越权访问和网络攻击等风险。

- 4.对“保密责任”落实不严格、不到位，造成重大安全事件或产生负面影响的，按照合同中“其他终止合同情况”条款执行，并依照相关法律等规定进行追责。

- 七、知识转移要求

- 1.根据系统问题处理层级建立运维知识库，将业务知识、操作知识、常见问题、重大紧急事件、故障解决方案等工作资料进行整理、归纳，形成相关知识存入运行维护知识库，制作文字文档、音视频教程和培训资料，以供采购人使用。

- 2.根据项目具体情况补充其它需要知识转移要求。

- 八、风险管控要求

- 1.风险管控总体要求

- 供应商应针对本项目建立健全风险管理制度，明确风险管理责任和流程；加强项目团队人员管理，制定针对性的风险应对措施，避免因人员流动影响项目执行；建立项目实施风险预警机制，及时发现和应对系统运行风险，确保项目实施全过程系统平稳运行。

- 2.风险管控具体要求

- （1）风险管控内容要求

- 一是管控人员流动风险：制定合理的薪酬体系和激励机制，避免因人员流动影响项目执行；二是管控运维风险：加强监控预警和安全防护，规范运维操作流程，避免因各种原因导致的事故。

- （2）风险管控时间要求

- 签署合同后立即识别可能存在的风险；对已识别的风险进行评估和分析，确定风险的严重程度和影响范围；对已评估的风险进行持续监控，及时发现新风险；针对已识别的风险制定应对措施，并尽快实施。

- （3）风险管控形式要求

- 制定风险管理计划，明确风险管理目标、范围和责任人；建立风险管理组织，确保风险管理工作的有效实施；制定风险管理流程，包括风险识别、评估、监控、应对和报告等环节。

- 九、履约验收要求

- （一）总体要求

- 第1次验收：项目工作进度或时间进度达到50%左右时进行阶段性验收。

- 第2次验收：项目执行完毕后进行终期验收。

- （二）具体要求

- 1. 验收工作由采购人组织实施，采购人、供应商和第三方验收公司等共同参与。

- 2. 供应商在满足验收条件后，提出项目验收申请，提交验收相关产出物，提供的各类文档应内容完整、描述清晰、经采购人确认后进行项目验收。

- 3. 以项目合同书、验收前双方确认的工作主要交付物、项目验收报告等作为验收依据。

- 4. 合同签订后五日内采购人初步核查确认或初验，确认投标人现场跟投标文件比对人证一致、携带至现场运维备品备件和运维软件工具齐全一致。若跟投标有明显差异，投标人需承担对应责任，采购人有权按虚假应标流程处理、解除合同。

- 十、其他要求

- ★（一）税收信息化项目开发和应用管理工作要求

- 供应商在采购以及后续项目实施过程中，应严格遵守国家税务总局税收信息化项目开发和应用管理工作要求。对于因失信行为纳入《税务系统信息化服务商失信行为记录名单》的供应商，存在一般失信行为的，由采购人函告服务商；存在严重失信行为的，由采购人约谈服务商主要负责人；对于违反合同约定的，依据合同约定及政府采购有关规定，采购人可采取要求限期改正、在应付合同金额中扣除违约金、解除合同、拒绝参加税务系统政府采购活动等措施；对于存在影响恶劣的严重违法失信行为的，由采购人按规定推送财政部纳入政府采购严重违法失信行为记录名单。

- ★（二）供应链安全管理要求

- 1、人员资格要求

- （1）签订承诺书。供应商应严格落实国家税务总局网络安全和保密管理要求，承担技术支持人员的网络安全和保密管理责任，按采购人要求签订协议和承诺书。

- （2）开展背景审查。供应商承担技术支持人员背景审查工作，提供其身份证明、履历、家庭成员及主要社会关系、无犯罪记录证明等材料，并提交采购人进行备案。

- （3）设置网络安全负责人（由驻场运维人员兼任）。供应商为本项目配备一名网络安全负责人，该负责人具备独立决策能力并保持相对稳定，在项目实施的全过程负责网络安全工作，组织落实各项网络安全要求。

- 2、日常行为规范要求

- （1）工作能力要求。供应商负责对技术支持人员进行资格条件、工作胜任力以及网络安全能力评估，对技术支持人员承担的工作进行安全保密风险分析，明确技术支持人员工作范围和边界，重点防范设备和资料失窃、误操作导致的软硬件故障、工作秘密和税费数据等信息泄露、信息系统越权访问和网络攻击等风险。

- （2）教育培训要求。供应商负责对技术支持人员进行网络和数据安全法律法规、网络安全意识、网络安全管理、网络安全技能、保密意识以及网络安全警示教育等培训，上岗前对其进行考核。

- 3、违约惩戒措施

- 供应商对供应链安全管理责任落实不到位，造成安全事件或产生不良影响的，采购人按照《税务系统信息化服务商失信行为记录名单制度（试行）》（税总办征科发〔2022〕1号）要求，组织对供应商进行失信行为认定，并采取相应的处置措施。

- ★（三）信息化服务运维人员要求

- 本项目涉及信息化服务运维人员的，运维人员应当是运维单位的正式人员，或者是与运维单位签订1年以上劳动合同且实际工作满1年的人员，常驻运维人员应当为技术骨干。

- （四）运行维护保障要求

- 1. 供应商在运行维护中出现运行故障（不可抗力因素除外）或发现违规操作，30分钟内未主动上报采购单位的，给予警告，并按次扣除合同总价款1‰的金额；合同生效期间累计扣除不超过合同总价款5%的金额。

- 2. 供应商在运行维护中出现巡检不及时、不到位的，按次扣除合同总价款1‰的金额；合同生效期间累计扣除不超过合同总价款的5%。

- 3. 供应商负责运维业务系统出现运行故障（不可抗力因素除外），采购人将根据故障频率和恢复时间（故障频率和持续时间判定以采购人通报为准），扣除合同总价款一定比例的金额。运行故障频繁造成全年系统可用性低于99%，按次扣除合同总价款1%的金额；运行故障4小时≤持续时间＜8小时的，按次扣除合同总价款5‰的金额；运行故障8小时≤持续时间＜12小时的，按次扣除合同总价款1%的金额；运行故障持续时间≥12小时的，按次扣除合同总价款5%的金额；隐瞒故障、篡改监控数据和系统日志，按次扣除合同总价款5%的金额。

- （五）廉政要求

- 供应商在参与税务部门信息化项目工作过程中，需严格遵守法律法规、规范履行合同，积极协助税务部门开展廉政风险防控工作，严格遵守并落实如下要求：

- 1. 积极发挥廉政风险防控正向作用

- 供应商有义务配合税务部门在信息化项目工作中加强廉政风险防控，执行有关措施。

- 2. 健全廉政风险防控机制

- 供应商有责任在项目管理机制中健全内部廉政防控措施，包括但不限于：对参与本项目的员工提出廉洁行为规范；指定专人对项目实施各环节进行廉政监督；在项目验收过程中提交本项目廉政情况报告等。

- 3. 杜绝违纪违法行为

- 供应商及相关项目人员必须严格遵守党纪国法，坚守职业道德，杜绝任何形式的利益输送、权力寻租等违纪违法行为，对采购人不得实施以下行为：

- （1） 以各种形式和名义提供礼品、礼金、电子红包、支付凭证、商业预付卡、名贵特产、有价证券、股权、其他金融产品等财物。

- （2） 以各种形式和名义提供宴请、旅游、健身、娱乐、私人会所等活动安排；代付加班餐费、打车费等。

- （3） 以讲课费、咨询费等名义，提供或变相提供报酬。

- （4） 借款、借房、借车，报销应由个人负担的费用。

- （5） 以无偿、象征性地收取费用等方式提供家政、司机等服务劳务。

- （6） 其他通过任何形式行贿或输送利益的行为。

- 4. 信守承诺

- 供应商应承诺在项目实施过程中，严格遵守国家法律法规合法、诚信经营，杜绝商业贿赂、规范经营活动、公开透明合作、严格内部管理，并签订《税务信息化项目服务商廉洁承诺书》（详见附件A）提交采购人负责项目实施的单位。

- 5. 自觉接受监管

- 供应商有义务配合税务机关的正常业务监管以及纪检监察、外部审计、督察内审等监督机构对税务信息化项目全过程的监督检查工作，如实提供相关资料和信息，不得隐瞒、篡改或销毁与项目建设有关的文件、数据等资料。

- 6. 举报和反馈意见

- 项目执行过程中，供应商有权举报、反馈采购人索贿受贿、吃拿卡要、违反中央八项规定精神等违纪违法行为。项目验收前，应填写《税务信息化项目服务商廉政反馈书》，提交采购人网络安全和信息化领导小组办公室。

- （六）违约责任要求

- 1.	禁止供应商另行开发合同业务需求范围内供纳税人、缴费人使用的软件，对违反合约专门条款的，纳入失信名单。

- 2.	供应商在本项目实施过程中发生违反安全规定的行为，造成数据失窃或丢失、敏感信息泄露、主要业务系统瘫痪等不良后果的，自采购人或采购人主管机关做出认定结果之日起三年内，税务系统各单位可以拒绝该供应商参与税务系统政府采购活动。

- 3.	供应商应建立防止违法违规聘用离职税务人员的风险控制制度，出现违法违规聘用离职税务人员行为的，采购人将采取包括但不限于要求其限期改正、支付违约金、解除合同、三年内限制参加所聘人员原单位及下属单位信息化项目政府采购活动等措施。

- 4.	禁止供应商采取馈赠礼品礼金、邀请娱乐旅游消费、提供便利条件等非正常交往手段“围猎”相关税务人员及亲属。一经发现，自发现之日起三年内，税务系统各单位可以拒绝该供应商参与税务系统政府采购活动。

- （七）知识产权要求

- 1. 采购人对项目实施过程中所产生的所有成果（包括发明、发现、可运行系统、源代码及相关技术资料、文档等）享有所有权（永久使用权、复制权和修改权等）。除本项目工作所需外，未经采购人书面同意，供应商不得擅自使用、复制采购人的商标、标志、数据信息、文档及其他资料。

- 2. 供应商应保证在本项目中所有预装和为本项目安装的软件为在中国境内具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。

- 3. 供应商应保证其所提供的产品及服务不侵犯第三方的知识产权，否则，由此给采购人造成的一切损失由供应商承担。

- 附件A：

税务信息化项目服务商廉洁承诺书

为深入贯彻落实党中央关于全面从严治党的决策部署，进一步加强税务信息化项目合作中的廉政建设，防范廉政风险发生，确保项目公开、公平、公正推进，我司郑重承诺如下：

一、合法合规经营。严格遵守国家法律法规及税务部门的相关规定，坚持廉洁从业、诚信经营的原则。在合作过程中不以任何形式进行利益输送，维护良好的政商关系。

二、杜绝商业贿赂。加强内部管理，我司及我司员工均不对采购人工作人员实施以下行为：

（一）以各种形式和名义提供礼品、礼金、电子红包、支付凭证、商业预付卡、名贵特产、有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（二）以各种形式和名义提供宴请、旅游、健身、娱乐、私人会所等活动安排；代付加班餐费、打车费等。

（三）以讲课费、咨询费等名义，提供或变相提供报酬。

（四）借款、借房、借车，报销应由个人负担的费用。

（五）以无偿、象征性地收取费用等方式提供家政、司机等服务劳务。

（六）其他通过任何形式行贿或输送利益的行为。

三、规范经营活动。严格按照合同约定履行义务，保证项目质量，按时完成建设任务；在合作过程中不以任何借口拖延工期、虚报成本或谋取私利。

四、公开透明合作。我司承诺在项目实施过程中保持公开透明，主动接受税务部门及纪检监察机构的全程监督，并积极配合任何有关廉洁从业的调查工作。

五、严格内部管理。加强企业内部廉洁教育，确保员工知晓并遵守相关法律法规及廉洁要求；加强项目实施全过程廉洁监督；对于违反廉洁承诺的员工，将严肃处理，并承担相应责任。

六、积极参与监督。在税务信息化项目实施过程中，如发现任何违纪违法行为，将如实反馈问题和意见。

承诺单位（盖章）：_________________________

法定代表人或授权代表签字：________________

日期：XX年XX月XX日

税务信息化项目廉政情况反馈书

| 项目基本情况 |  |
| --- | --- |
| 项目名称（编号） | XXX税务信息化项目 项目编号 |
| 服务商名称 | XXX公司 |
| 联系人及电话 | 联系人： 职务： 电话：123-4567890 |
| 项目情况概述 |  |
| 廉洁承诺履行情况 |  |
| 反馈项 | 反馈内容 |
| 杜绝商业贿赂 | 向税务工作人员及其家属赠送礼品、礼金或提供任何形式的宴请、娱乐活动情况。 |
| 规范经营活动 | 按照合同要求，按时完成各阶段任务，确保项目质量和进度情况。 |
| 公开透明合作 | 在项目实施过程中保持信息公开透明，主动接受相关部门的监督和检查情况。 |
| 税务人员履职期间廉政情况 |  |
| 税务人员履职过程存在违纪违规行为 | 否 |
|  | 是（说明具体情况） |

- 提交单位（盖章）：XXX公司
法定代表人或授权代表签字：_________________________

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

4.6 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.7 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5. 合格的服务

5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

5.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“中国政府采购网”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以中国政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“中国政府采购网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“中国政府采购网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“中国政府采购网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有服务进行投标，也可只对其中一包或几包的服务投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若有修改须于规定时间内重新提交电子投标文件。投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（4）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商，采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（5）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

合同一般条款

需方：

供方：

供、需双方根据   项目（项目编号：TGPC-201 - ）的政府采购结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成  合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

鉴于政府采购使用的合同文本的特殊性，本合同一般条款仅作为确立法律关系框架作用，具体合同的权利义务等内容以双方签订的专业合同为准，该合同作为本政府采购合同附件，与本合同具有同等法律效力，如附件合同没有而合同一般条款有的且涉及政府采购性质的内容，以合同一般条款内容为准。

一、采购内容：  （详见附件）

合同总价款：人民币  元

大写：人民币  元整

二、质量要求及对质量负责条件和期限：见附件。

三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、服务时间、地点、方式：见附件。

五、供方应随服务向需方交付的相关资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对合同进行验收。

七、货款支付方式：见附件。

供方开户银行（汉字全称）：                                        ，

行号（数字代码）：                                                ，

帐       号：                                                   。

八、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

九、本合同一式   份，需方留存   份，供方留存   份，均具同等效力，签字盖章后生效。

| 供方（公章）： | 需方（公章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |

时间：20  年  月  日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由供方和需方根据项目的具体情况协商拟订。

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

所投包号：

投标单位名称：

投标代表人姓名：

投标日期：   年   月   日

投标文件总目录

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，签字代表                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的服务投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

第二包，￥      元（人民币），大写                   。

第三包，￥      元（人民币），大写                   。

第四包，￥      元（人民币），大写                   。

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定，我公司完全响应本次招投标通过网上应答进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

13. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 包号 | 服务名称 | 数量 | 投标总价 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津税务2025年计算存储设备维护保养 | 1项 |  | 一年 |
| 2 | 天津税务2025年视频会议设备维护保养 | 1项 |  | 一年 |
| 3 | 天津税务2025年机房驻场维护保养 | 1项 |  | 一年 |
| 4 | 天津税务2025年机房基础设施维护保养 | 1项 |  | 一年 |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件3-1

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：          1

单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小机 |  |  |  |
| 1 | 小型机 | IBM 720 |  |
| 2 | 小型机 | IBM 720 |  |
| 3 | 小型机 | IBM 780-AAW |  |
| 4 | 小型机 | IBM 780-A9W |  |
| 5 | 小型机 | IBM P780-CD |  |
| 6 | 小型机 | IBM P780-CD |  |
| 7 | 一体机 | oracle数据库一体机 |  |
| 存储 |  |  |  |
| 序号 | 品牌 | 型号 |  |
| 1 | EMC | Vmax-10K-m01 |  |
| 2 | EMC | Vmax-10K-k02 |  |
| 3 | 华为 | 18500 V3-SJ |  |
| 4 | 华为 | 18500 V3-KG |  |
| 5 | EMC | VNX5300-WLW |  |
| 6 | 华为 | 5600V3-K01 |  |
| 7 | 华为 | 5600V3 |  |
| 8 | 华为 | 5600V3-K02 |  |
| 9 | 华为 | 5600V3-KSH（开启NAS服务） |  |
| 10 | EMC | VNX5300-MHA |  |
| 11 | 华为 | 5600V3-MSH |  |
| 12 | 华为 | 5600V3-Qianyi |  |
| 13 | IBM | Storwize V3500 |  |
| 14 | 浪潮 | AS510H-TOP |  |
| 15 | 浪潮 | AS510H-BOT |  |
| 16 | 浪潮 | as5300g2（12） |  |
| 17 | 浪潮 | as5300g2（12） |  |
| 18 | 浪潮 | AS5500 |  |
| 19 | 浪潮 | AS510H |  |
| 20 | DELL | MD3800F |  |
| 21 | DELL | SCV3020 |  |
| 22 | 爱数 | 爱数备份一体机 |  |
| 23 | 长虹 | 长虹虚拟带库DXI |  |
| 24 | 长虹 | 长虹虚拟带库DXI |  |
| 25 | 爱数 | 爱数备份一体机 |  |
| 26 | 曙光 | DS6312FE |  |
| 27 | 华为 | 18500V3-互联网 |  |
| 28 | 华为 | 18500V5-内网 |  |
| 29 | 华为 | 18500V5-互联网 |  |
| 30 | 浪潮 | as5300g2 |  |
| 31 | 浪潮 | AS5500 |  |
| 32 | 浪潮 | as5600g2 |  |
| 33 | 浪潮 | as5600g2 |  |
| 34 | H3C | 3par |  |
| 35 | 华为 | Oceanstor9000 |  |
| 36 | 华为 | Oceanstor9000 |  |
| 37 | 日立 | VSP5100 |  |
| 38 | 日立 | VSP5100 |  |
| 39 | 创意云智-空港 | TROY-TDATA7087 |  |
| 40 | 创意云智-市局 | TROY-TDATATROY-TDATA |  |
| 存储光纤交换机 |  |  |  |
| 1 | EMC | EMC DCX-4s |  |
| 2 | EMC | EMC DCX-4s |  |
| 3 | EMC | EMC DS6520B |  |
| 4 | EMC | EMC DS6520B |  |
| 5 | 华为 | SNS2124 |  |
| 6 | 华为 | 华为SNS2124 |  |
| 7 | EMC | EMC DS300B |  |
| 8 | EMC | EMC DS300B |  |
| 9 | 华为 | 华为5192 |  |
| 10 | 华为 | 华为5192 |  |
| 11 | 华为 | 华为5192 |  |
| 12 | 华为 | 华为5192 |  |
| 13 | 华为 | SNS 3096 |  |
| 14 | 华为 | SNS 3096 |  |
| 15 | 浪潮 | 浪潮fs6800 |  |
| 16 | 浪潮 | 浪潮fs6800 |  |
| 服务器 |  |  |  |
| 1 | 华为 | CH121V3 |  |
| 2 | 华为 | CH121V3 |  |
| 3 | 华为 | CH121V3 |  |
| 4 | 华为 | CH242V3 |  |
| 5 | 华为 | CH242V3 |  |
| 6 | 华为 | CH242V3 |  |
| 7 | 华为 | CH121V3 |  |
| 8 | 华为 | CH121V3 |  |
| 9 | 华为 | CH121V3 |  |
| 10 | 华为 | CH242V3 |  |
| 11 | 华为 | CH121V3 |  |
| 12 | 华为 | CH121V3 |  |
| 13 | 华为 | CH121V3 |  |
| 14 | 华为 | CH121V3 |  |
| 15 | 华为 | CH242V3 |  |
| 16 | 华为 | CH242V3 |  |
| 17 | 华为 | CH242V3 |  |
| 18 | 华为 | CH121V3 |  |
| 19 | 华为 | CH121V3 |  |
| 20 | 华为 | CH121V3 |  |
| 21 | 华为 | CH121V3 |  |
| 22 | 华为 | CH242V3 |  |
| 23 | 华为 | 2288H V5 |  |
| 24 | 宝德 | PR4840R |  |
| 25 | 宝德 | PR4840R |  |
| 26 | 宝德 | PR4840R |  |
| 27 | IBM | X3750 M4 |  |
| 28 | 宝德 | PR4840R |  |
| 29 | 联想 | 万全 R510 G7 |  |
| 30 | IBM | X3750 M4 |  |
| 31 | IBM | X3750 M4 |  |
| 32 | IBM | X3750 M4 |  |
| 33 | IBM | X3750 M4 |  |
| 34 | IBM | X3750 M4 |  |
| 35 | 宝德 | PR4840R |  |
| 36 | 曙光 | i840r-GP |  |
| 37 | H3C | FlexServer R390 |  |
| 38 | 华为 | RH2288H V2 |  |
| 39 | IBM | X3550 M4 |  |
| 40 | DELL | R730 |  |
| 41 | HP | DL580 Gen8 |  |
| 42 | 曙光 | i840r-GP |  |
| 43 | DELL | R730 |  |
| 44 | HP | DL580 Gen8 |  |
| 45 | DELL | R730 |  |
| 46 | HP | DL580 Gen8 |  |
| 47 | HP | DL580 Gen8 |  |
| 48 | DELL | R720 |  |
| 49 | DELL | R720 |  |
| 50 | DELL | R720 |  |
| 51 | HP | DL380P Gen8 |  |
| 52 | H3C | R390 |  |
| 53 | DELL | R720 |  |
| 54 | 浪潮 | NF8420M3 |  |
| 55 | DELL | R720 |  |
| 56 | IBM | X3650 M3 |  |
| 57 | IBM | X3650 M3 |  |
| 58 | IBM | X3650 M3 |  |
| 59 | 华为 | RH1288 V2 |  |
| 60 | 华为 | RH1288 V2 |  |
| 61 | 华为 | RH2285 V2 |  |
| 62 | DELL | R930 |  |
| 63 | 华为 | RH1288H V2 |  |
| 64 | 宝德 | PR2510P |  |
| 65 | 宝德 | PR2510P |  |
| 66 | 联想 | X3650 M5 |  |
| 67 | 华为 | E9000 |  |
| 68 | 华为 | CH242V3 slot1 |  |
| 69 | 华为 | CH121V3 slot13 |  |
| 70 | 华为 | CH121V3 slot14 |  |
| 71 | 华为 | CH121V3 slot15 |  |
| 72 | 华为 | CH121V3 slot16 |  |
| 73 | 华为 | CH242V3 slot2 |  |
| 74 | 华为 | CH242V3 slot3 |  |
| 75 | 华为 | CH242V3 slot4 |  |
| 76 | 华为 | CH121V3 slot5 |  |
| 77 | 华为 | CH121V3 slot6 |  |
| 78 | 华为 | CH121V3 slot7 |  |
| 79 | 华为 | CH121V3 slot8 |  |
| 80 | H3C | H3C UIS R170 G2 |  |
| 81 | H3C | H3C UIS R170 G2 |  |
| 82 | 宝德 | PR4850N |  |
| 83 | 宝德 | PR4850N |  |
| 84 | H3C | UIS R690 G2 |  |
| 85 | H3C | UIS R690 G2 |  |
| 86 | H3C | UIS R690 G2 |  |
| 87 | H3C | UIS R690 G2 |  |
| 88 | DELL | R930 |  |
| 89 | DELL | R930 |  |
| 90 | H3C | UIS R390 G2 |  |
| 91 | H3C | UIS R390 G2 |  |
| 92 | 宝德 | PR4850N |  |
| 93 | IBM | X3750 M4 |  |
| 94 | IBM | X3750 M4 |  |
| 95 | 宝德 | PR4850N |  |
| 96 | 华为 | RH2288 V3 |  |
| 97 | 宝德 | PR4850N |  |
| 98 | HP | HP DL580 G7 |  |
| 99 | HP | HP DL580 G7 |  |
| 100 | HP | HP DL580 G7 |  |
| 101 | HP | HP DL580 G7 |  |
| 102 | 曙光 | i840r-GP |  |
| 103 | 浪潮 | NF8480M5 |  |
| 104 | 曙光 | A620R-G |  |
| 105 | 曙光 | i840r-GP |  |
| 106 | 曙光 | i840r-GP |  |
| 107 | 曙光 | i840r-GP |  |
| 108 | 曙光 | i840r-GP |  |
| 109 | HP | DL580 G7 |  |
| 110 | 曙光 | i840r-GP |  |
| 111 | 曙光 | i840r-GP |  |
| 112 | 曙光 | i840r-GP |  |
| 113 | 曙光 | i840r-GP |  |
| 114 | H3C | UIS R690 G2 |  |
| 115 | H3C | UIS R690 G2 |  |
| 116 | H3C | UIS R690 G2 |  |
| 117 | H3C | UIS R690 G2 |  |
| 118 | H3C | R390X |  |
| 119 | H3C | R390X |  |
| 120 | H3C | R390X |  |
| 121 | H3C | R390X |  |
| 122 | H3C | R390X |  |
| 123 | H3C | R390X |  |
| 124 | H3C | R390X |  |
| 125 | H3C | R390X |  |
| 126 | 华为 | RH2288H V2 |  |
| 127 | 华为 | RH2288H V2 |  |
| 128 | 华为 | RH2288H V2 |  |
| 129 | 曙光 | A840R-G |  |
| 130 | 曙光 | A840R-G |  |
| 131 | 华为 | RH2288H V2 |  |
| 132 | 华为 | RH2288H V2 |  |
| 133 | 华为 | RH2288H V2 |  |
| 134 | 华为 | RH2288H V2 |  |
| 135 | 华为 | RH2288H V2 |  |
| 136 | IBM | X3750 M4 |  |
| 137 | IBM | X3650 M3 |  |
| 138 | 曙光 | i840r-GP |  |
| 139 | DELL | R730 |  |
| 140 | 曙光 | i840r-GP |  |
| 141 | DELL | R720 |  |
| 142 | 曙光 | i840r-GP |  |
| 143 | 曙光 | i840r-GP |  |
| 144 | 曙光 | i840r-GP |  |
| 145 | 曙光 | i840r-GP |  |
| 146 | DELL | R730 |  |
| 147 | 曙光 | i840r-GP |  |
| 148 | HP | DL380 Gen9 |  |
| 149 | 曙光 | i840r-GP |  |
| 150 | HP | DL580 G7 |  |
| 151 | 曙光 | I840r-GP |  |
| 152 | 曙光 | I840r-GP |  |
| 153 | 浪潮 | NF8560M2 |  |
| 154 | 浪潮 | NF8560M2 |  |
| 155 | 浪潮 | NF8560M2 |  |
| 156 | DELL | R720 |  |
| 157 | IBM | X3850 M2 |  |
| 158 | HP | DL380 G6 |  |
| 159 | 浪潮 | NF5280M5 |  |
| 160 | 浪潮 | NF5280M5 |  |
| 161 | 浪潮 | NF5280M5 |  |
| 162 | 浪潮 | NF5280M5 |  |
| 163 | HP | DL580 G7 |  |
| 164 | 浪潮 | NF8420M3 |  |
| 165 | 曙光 | i840r-GP |  |
| 166 | 曙光 | i840r-GP |  |
| 167 | 曙光 | i840r-GP |  |
| 168 | HP | DL580 G7 |  |
| 169 | 曙光 | i840r-GP |  |
| 170 | 曙光 | i840r-GP |  |
| 171 | HP | DL580 G7 |  |
| 172 | 曙光 | i840r-GP |  |
| 173 | 曙光 | I840-G30 |  |
| 174 | 曙光 | I840-G30 |  |
| 175 | 浪潮 | NF8460M4 |  |
| 176 | 浪潮 | NF8460M4 |  |
| 177 | 曙光 | i840r-GP |  |
| 178 | HP | DL580 G7 |  |
| 179 | 曙光 | i840r-GP |  |
| 180 | 曙光 | i840r-GP |  |
| 181 | 曙光 | i840r-GP |  |
| 182 | 华为 | 1288 V2 |  |
| 183 | 曙光 | i620-g30 |  |
| 184 | 曙光 | i620-g30 |  |
| 185 | 浪潮 | NF5280M5 |  |
| 186 | H3C | UIS R390X G2 |  |
| 187 | H3C | UIS R390X G2 |  |
| 188 | 曙光 | i620-g30 |  |
| 189 | 曙光 | i620-g30 |  |
| 190 | 曙光 | i620-g30 |  |
| 191 | 曙光 | i620-g30 |  |
| 192 | 曙光 | i620-g30 |  |
| 193 | 曙光 | i620-g30 |  |
| 194 | 浪潮 | NF5280M5 |  |
| 195 | 曙光 | i620-g30 |  |
| 196 | 曙光 | i620-g30 |  |
| 197 | 浪潮 | NF5280M5 |  |
| 198 | H3C | UIS R390X G2 |  |
| 199 | H3C | UIS R390X G2 |  |
| 200 | 曙光 | i620-g30 |  |
| 201 | 曙光 | i620-g30 |  |
| 202 | 曙光 | i620-g30 |  |
| 203 | 曙光 | i620-g30 |  |
| 204 | 曙光 | i620-g30 |  |
| 205 | 曙光 | i620-g30 |  |
| 206 | 浪潮 | NF5280M5 |  |
| 207 | 华为 | RH1288 V2 |  |
| 208 | 华为 | RH1288 V2 |  |
| 209 | 华为 | RH5885 V2 |  |
| 210 | 华为 | RH5885 V2 |  |
| 211 | HP | C7000 |  |
| 212 | HP | BL660c Gen8 |  |
| 213 | HP | BL660c Gen8 |  |
| 214 | HP | BL660c Gen8 |  |
| 215 | HP | BL660c Gen8 |  |
| 216 | 华为 | RH5885 V2 |  |
| 217 | 华为 | RH5885 V2 |  |
| 218 | HP | C7000 |  |
| 219 | HP | BL660c Gen8 |  |
| 220 | HP | BL660c Gen8 |  |
| 221 | HP | BL660c Gen8 |  |
| 222 | HP | BL660c Gen8 |  |
| 223 | HP | C7000 |  |
| 224 | HP | BL660c Gen8 |  |
| 225 | HP | BL660c Gen8 |  |
| 226 | HP | BL660c Gen8 |  |
| 227 | HP | BL660c Gen8 |  |
| 228 | HP | BL660c Gen8 |  |
| 229 | 华为 | RH5885 V2 |  |
| 230 | 华为 | RH5885 V2 |  |
| 231 | 曙光 | I840r-GP |  |
| 232 | HP | C7000 |  |
| 233 | HP | BL660c Gen8 |  |
| 234 | HP | BL660c Gen8 |  |
| 235 | HP | BL660c Gen8 |  |
| 236 | HP | BL660c Gen8 |  |
| 237 | HP | BL660c Gen8 |  |
| 238 | HP | BL660c Gen8 |  |
| 239 | HP | C7000 |  |
| 240 | HP | BL660c Gen8 |  |
| 241 | HP | BL660c Gen8 |  |
| 242 | HP | BL660c Gen8 |  |
| 243 | HP | BL660c Gen8 |  |
| 244 | HP | C7000 |  |
| 245 | HP | BL660c Gen8 |  |
| 246 | HP | BL660c Gen8 |  |
| 247 | HP | BL660c Gen8 |  |
| 248 | HP | BL660c Gen8 |  |
| 249 | HP | C7000 |  |
| 250 | HP | BL660c Gen8 |  |
| 251 | HP | BL660c Gen8 |  |
| 252 | HP | BL660c Gen8 |  |
| 253 | HP | BL660c Gen8 |  |
| 254 | HP | BL660c Gen8 |  |
| 255 | 浪潮 | NF8460M3 |  |
| 256 | HP | C7000 |  |
| 257 | HP | BL660c Gen8 |  |
| 258 | HP | BL660c Gen8 |  |
| 259 | HP | BL660c Gen8 |  |
| 260 | HP | BL660c Gen8 |  |
| 261 | 联想 | X3650 M5 |  |
| 262 | 联想 | X3650 M5 |  |
| 263 | DELL | R930 |  |
| 264 | 浪潮 | NF8560M2 |  |
| 265 | DELL | R720 |  |
| 266 | DELL | R930 |  |
| 267 | DELL | R930 |  |
| 268 | 联想 | X3650 M5 |  |
| 269 | 联想 | X3650 M5 |  |
| 270 | 浪潮 | NF8560M2 |  |
| 271 | DELL | R930 |  |
| 272 | DELL | R930 |  |
| 273 | 浪潮 | NF8560M2 |  |
| 274 | 浪潮 | NF8480M4 |  |
| 275 | 浪潮 | NF8480M4 |  |
| 276 | 浪潮 | NF8480M4 |  |
| 277 | 浪潮 | NF8480M4 |  |
| 278 | 浪潮 | NF8480M4 |  |
| 279 | 浪潮 | TS860 G3 |  |
| 280 | 浪潮 | NF8480M4 |  |
| 281 | 浪潮 | NF8480M4 |  |
| 282 | 浪潮 | NF8480M4 |  |
| 283 | HP | BL660c Gen8 |  |
| 284 | HP | BL660c Gen8 |  |
| 285 | HP | C7000 |  |
| 286 | HP | BL660c Gen8 |  |
| 287 | HP | BL660c Gen8 |  |
| 288 | HP | BL660c Gen8 |  |
| 289 | DELL | R930 |  |
| 290 | DELL | R930 |  |
| 291 | DELL | R930 |  |
| 292 | DELL | R930 |  |
| 293 | DELL | R930 |  |
| 294 | DELL | R930 |  |
| 295 | DELL | R930 |  |
| 296 | DELL | R930 |  |
| 297 | DELL | R930 |  |
| 298 | 浪潮 | NF8460M3 |  |
| 299 | 浪潮 | NF8460M3 |  |
| 300 | 浪潮 | NF8460M3 |  |
| 301 | 浪潮 | NF8460M3 |  |
| 302 | 浪潮 | NF8460M3 |  |
| 303 | 浪潮 | NF8460M3 |  |
| 304 | 浪潮 | NF8460M3 |  |
| 305 | 浪潮 | NF8460M3 |  |
| 306 | 华为 | RH2288H V2 |  |
| 307 | 华为 | RH2288H V2 |  |
| 308 | 华为 | RH2288H V2 |  |
| 309 | 华为 | RH5885 V3 |  |
| 310 | IBM | X3750 M4 |  |
| 311 | IBM | X3750 M4 |  |
| 312 | IBM | X3750 M4 |  |
| 313 | 曙光 | I620-G10 |  |
| 314 | 浪潮 | NF8460M3 |  |
| 315 | IBM | X3850 X5 |  |
| 316 | IBM | X3850 X5 |  |
| 317 | 浪潮 | NF8460M3 |  |
| 318 | 曙光 | i840r-GP |  |
| 319 | 曙光 | i840r-GP |  |
| 320 | H3C | UIS R690 G2 |  |
| 321 | H3C | UIS R690 G2 |  |
| 322 | 浪潮 | NF 8480 M5 |  |
| 323 | 浪潮 | NF 8480 M5 |  |
| 324 | 浪潮 | NF 8480 M5 |  |
| 325 | 浪潮 | NF 8480 M5 |  |
| 326 | 浪潮 | NF5280M5 |  |
| 327 | 浪潮 | NF5280M5 |  |
| 328 | 浪潮 | NF5280M5 |  |
| 329 | 浪潮 | NF5280M5 |  |
| 330 | 浪潮 | NF5280M5 |  |
| 331 | 浪潮 | NF5280M5 |  |
| 332 | 浪潮 | NF5280M5 |  |
| 333 | 浪潮 | NF5280M5 |  |
| 334 | 浪潮 | NF5280M5 |  |
| 335 | 浪潮 | NF5280M5 |  |
| 336 | 浪潮 | NF5280M5 |  |
| 337 | 浪潮 | NF5280M5 |  |
| 338 | 浪潮 | NF5280M5 |  |
| 339 | 浪潮 | NF5280M5 |  |
| 340 | 浪潮 | NF5280M5 |  |
| 341 | 浪潮 | NF5280M5 |  |
| 342 | 浪潮 | NF5280M5 |  |
| 343 | 浪潮 | NF5280M5 |  |
| 344 | 浪潮 | NF5280M5 |  |
| 345 | 浪潮 | NF5280M5 |  |
| 346 | HP | DL580 Gen8 |  |
| 347 | HP | DL580 Gen8 |  |
| 348 | H3C | UIS R690 G2 |  |
| 349 | HP | DL580 Gen8 |  |
| 350 | HP | DL580 Gen8 |  |
| 351 | HP | DL580 Gen8 |  |
| 352 | HP | DL580 Gen8 |  |
| 353 | 宝德 | PR4860R |  |
| 354 | HP | DL580 Gen8 |  |
| 355 | 联想 | X3650 M5 |  |
| 356 | 宝德 | PR4860R |  |
| 357 | 宝德 | PR4860R |  |
| 358 | 宝德 | PR4860R |  |
| 359 | H3C | UIS R690 G2 |  |
| 360 | 曙光 | i840r-GP |  |
| 361 | 曙光 | i840r-GP |  |
| 362 | DELL | R730 |  |
| 363 | 华为 | RH5885 V3 |  |
| 364 | 浪潮 | 天梭 TS860 |  |
| 365 | 浪潮 | 天梭 TS860 |  |
| 366 | 浪潮 | 天梭 TS860 |  |
| 367 | 浪潮 | 天梭 TS860 |  |
| 368 | 浪潮 | 天梭 TS860 |  |
| 369 | 浪潮 | 天梭 TS860 |  |
| 370 | 浪潮 | 天梭 TS860 |  |
| 371 | 浪潮 | 天梭 TS860 |  |
| 372 | 联想 | X3850 X6 |  |
| 373 | 联想 | X3850 X6 |  |
| 374 | DELL | R930 |  |
| 375 | DELL | R930 |  |
| 376 | DELL | R930 |  |
| 377 | DELL | R930 |  |
| 378 | DELL | R930 |  |
| 379 | DELL | R930 |  |
| 380 | DELL | R930 |  |
| 381 | DELL | R930 |  |
| 382 | DELL | R930 |  |
| 383 | DELL | R930 |  |
| 384 | 曙光 | I840-G30 |  |
| 385 | 浪潮 | NF5280M5 |  |
| 386 | 浪潮 | NF5280M5 |  |
| 387 | 浪潮 | NF5280M5 |  |
| 388 | 曙光 | I840-G30 |  |
| 389 | 曙光 | I840-G30 |  |
| 390 | H3C | UIS R390 G2 |  |
| 391 | H3C | UIS R390 G2 |  |
| 392 | 曙光 | I840-G30 |  |
| 393 | 曙光 | I840-G30 |  |
| 394 | 曙光 | I840-G30 |  |
| 395 | 曙光 | i840r-GP |  |
| 396 | 曙光 | i840r-GP |  |
| 397 | 曙光 | i840r-GP |  |
| 398 | 曙光 | i840r-GP |  |
| 399 | 曙光 | i840r-GP |  |
| 400 | 曙光 | i840r-GP |  |
| 401 | 曙光 | i840r-GP |  |
| 402 | 曙光 | i840r-GP |  |
| 403 | 曙光 | i840r-GP |  |
| 404 | 曙光 | i840r-GP |  |
| 405 | 曙光 | i840r-GP |  |
| 406 | DELL | R930 |  |
| 407 | 浪潮 | NF8460M3 |  |
| 408 | 浪潮 | NF8460M3 |  |
| 409 | H3C | R390X G2 |  |
| 410 | H3C | R390X G2 |  |
| 411 | H3C | R390X G2 |  |
| 412 | H3C | R690 G2 |  |
| 413 | H3C | R690 G2 |  |
| 414 | DELL | R730 |  |
| 415 | 华为 | 2288H V5 |  |
| 416 | 华为 | 2288H V5 |  |
| 417 | 华为 | RH5885 V3 |  |
| 418 | 华为 | RH5885 V3 |  |
| 419 | 华为 | RH5885 V3 |  |
| 420 | 华为 | RH5885 V3 |  |
| 421 | HP | DL580 G7 |  |
| 422 | 华为 | RH5885 V3 |  |
| 423 | 华为 | RH5885 V3 |  |
| 424 | 华为 | RH5885 V3 |  |
| 425 | 华为 | RH5885H V3 |  |
| 426 | 华为 | RH5885H V3 |  |
| 427 | 华为 | RH5885H V3 |  |
| 428 | 华为 | RH5885H V3 |  |
| 429 | 华为 | RH5885H V3 |  |
| 430 | 华为 | RH5885H V3 |  |
| 431 | H3C | R4800 G2 |  |
| 432 | 浪潮 | NF8460M3 |  |
| 433 | 浪潮 | NF8460M3 |  |
| 434 | 浪潮 | NF8460M3 |  |
| 435 | 浪潮 | NF8460M3 |  |
| 436 | IBM | X3750 M4 |  |
| 437 | IBM | X3750 M4 |  |
| 438 | 浪潮 | NF8460M3 |  |
| 439 | 浪潮 | NF8460M3 |  |
| 440 | 浪潮 | NF8460M3 |  |
| 441 | 浪潮 | NF8460M3 |  |
| 442 | 浪潮 | NF8460M3 |  |
| 443 | IBM | X3650 M2 |  |
| 444 | IBM | X3750 M4 |  |
| 445 | IBM | X3750 M4 |  |
| 446 | IBM | X3750 M4 |  |
| 447 | 华为 | RH1288 V2 |  |
| 448 | 华为 | RH1288 V2 |  |
| 449 | 华为 | RH5885 V3 |  |
| 450 | 华为 | RH5885 V3 |  |
| 451 | 华为 | RH5885 V3 |  |
| 452 | 华为 | RH5885 V3 |  |
| 453 | 华为 | RH1288 V2 |  |
| 454 | 浪潮 | NF8460M3 |  |
| 455 | 浪潮 | NF8460M3 |  |
| 456 | 浪潮 | NF8460M3 |  |
| 457 | 浪潮 | NF8460M3 |  |
| 458 | 浪潮 | NF8460M3 |  |
| 459 | 华为 | RH2288 V3 |  |
| 460 | 华为 | RH2288 V3 |  |
| 461 | 华为 | RH2288 V3 |  |
| 462 | 华为 | RH2288 V3 |  |
| 463 | 华为 | RH2288 V3 |  |
| 464 | 华为 | RH2288 V3 |  |
| 465 | 华为 | RH2288 V3 |  |
| 466 | 华为 | RH2288 V3 |  |
| 467 | 华为 | RH2288 V3 |  |
| 468 | 华为 | RH2288 V3 |  |
| 469 | 华为 | RH2288 V3 |  |
| 470 | 华为 | RH2288 V3 |  |
| 471 | 联想 | RD650 |  |
| 472 | 华为 | RH2288H V3 |  |
| 473 | 浪潮 | NF5280M4 |  |
| 474 | 华为 | RH2288 V3 |  |
| 475 | DELL | R730 |  |
| 476 | DELL | R730 |  |
| 477 | DELL | R730 |  |
| 478 | HP | DL580 G7 |  |
| 479 | 华为 | RH1288 V2 |  |
| 480 | 华为 | RH1288 V2 |  |
| 481 | 华为 | RH1288 V2 |  |
| 482 | 华为 | RH1288 V2 |  |
| 483 | 华为 | RH1288 V2 |  |
| 484 | 华为 | RH1288 V2 |  |
| 485 | 浪潮 | NF5280M3 |  |
| 486 | 浪潮 | NF5280M3 |  |
| 487 | 华为 | RH1288 V2 |  |
| 488 | 华为 | RH1288 V2 |  |
| 489 | H3C | R4800 G2 |  |
| 490 | H3C | R4800 G2 |  |
| 491 | 联想 | 万全R510 |  |
| 492 | 华为 | RH2288H V2 |  |
| 493 | 浪潮 | NF5280M5 |  |
| 494 | 浪潮 | NF5280M5 |  |
| 495 | 浪潮 | NF5280M5 |  |
| 496 | 浪潮 | NF5280M5 |  |
| 497 | 浪潮 | NF5280M5 |  |
| 498 | 浪潮 | NF5280M5 |  |
| 499 | 浪潮 | NF5280M5 |  |
| 500 | 浪潮 | NF5280M5 |  |
| 501 | 浪潮 | NF5280M5 |  |
| 502 | 浪潮 | NF5280M5 |  |
| 503 | 浪潮 | NF5280M5 |  |
| 504 | 浪潮 | NF5280M5 |  |
| 505 | 浪潮 | NF5280M5 |  |
| 506 | 浪潮 | NF5280M5 |  |
| 507 | 浪潮 | NF5280M5 |  |
| 508 | 浪潮 | NF5280M5 |  |
| 509 | 浪潮 | NF5280M5 |  |
| 510 | 神州数码 | R2260 |  |
| 511 | 神州数码 | R2260 |  |
| 512 | 神州数码 | R2260 |  |
| 513 | 神州数码 | R2260 |  |
| 514 | 神州数码 | R2260 |  |
| 515 | 神州数码 | R2260 |  |
| 516 | 神州数码 | R2280 |  |
| 517 | 神州数码 | R2280 |  |
| 518 | 神州数码 | R2280 |  |
| 519 | 神州数码 | R2280 |  |
| 520 | 神州数码 | R2280 |  |
| 521 | 神州数码 | R2280 |  |
| 522 | 神州数码 | R2280 |  |
| 523 | 神州数码 | R2280 |  |
| 524 | 曙光 | L820-G30 |  |
| 525 | 曙光 | L820-G30 |  |
| 526 | 曙光 | L820-G30 |  |
| 527 | 曙光 | L820-G30 |  |
| 528 | 浪潮 | NF8460M3 |  |
| 529 | 浪潮 | NF8460M3 |  |
| 530 | 浪潮 | AS1100H |  |
| 531 | 曙光 | A420-G |  |
| 532 | IBM | X3850 |  |
| KVM套件设备 |  |  |  |
| 1 | KVM05 KVM 显示器 | Avocent Emerson |  |
| 2 | Kvm kvm 显示器 | Avolent EMERSON |  |
| 3 | KVM 显示器KVM09 | Emerson ACS6048 |  |
| 4 | KVM 显示器KVM08 | Emerson Avocent |  |
| 5 | KVM 接入KVM 显示器 | Avocent EMERSON |  |
| 6 | Avocent kvm 显示器 | Kvm04gateway4000 EMERSON |  |
| 7 | KVM 接入 | Avocent 管理网关 |  |
| 8 | KVM 接入 | Avocent 管理网关 |  |
| 9 | KVM | KX2 -464 |  |
| 10 | Raritan | Dominion SX |  |
| 11 | Raritan | Dominion SX32 |  |
| 12 | raritan | KX2 -464 |  |
| 配套监控工具 |  |  |  |
| 1 | 配套监控工具 | 维保 |  |
| 合计（投标总价） |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件3-2

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：          2

单位：元

| 序号 | 设备及软件名称 | 参考品牌及型号 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三星55寸液晶拼接显示器 | 三星 | 1 |  |
| 2 | 三星55寸液晶拼接显示器 | 三星 | 1 |  |
| 3 | 三星55寸液晶拼接显示器 | 三星 | 1 |  |
| 4 | 三星55寸液晶拼接显示器 | 三星 | 1 |  |
| 5 | 三星55寸液晶拼接显示器 | 三星 | 1 |  |
| 6 | 三星55寸液晶拼接显示器 | 三星 | 1 |  |
| 7 | 三星55寸液晶拼接显示器 | 三星 | 1 |  |
| 8 | 三星55寸液晶拼接显示器 | 三星 | 1 |  |
| 9 | 三星55寸液晶拼接显示器 | 三星 | 1 |  |
| 10 | 三星55寸液晶拼接显示器 | 三星 | 1 |  |
| 11 | 三星55寸液晶拼接显示器 | 三星 | 1 |  |
| 12 | 三星55寸液晶拼接显示器 | 三星 | 1 |  |
| 13 | 三星55寸液晶拼接显示器 | 三星 | 1 |  |
| 14 | 三星55寸液晶拼接显示器 | 三星 | 1 |  |
| 15 | 三星55寸液晶拼接显示器 | 三星 | 1 |  |
| 16 | 视频会议-52寸液晶显示器 | 三星 | 1 |  |
| 17 | 视频会议-52寸液晶显示器 | 三星 | 1 |  |
| 18 | 视频会议-52寸液晶显示器 | 三星 | 1 |  |
| 19 | 视频会议-52寸液晶显示器 | 三星 | 1 |  |
| 20 | 视频会议-电视支架 |  | 1 |  |
| 21 | 视频会议-电视支架 |  | 1 |  |
| 22 | 视频会议-电视支架 |  | 1 |  |
| 23 | 视频会议-电视支架 |  | 1 |  |
| 24 | 三星拼接支架系统 |  | 1 |  |
| 25 | 华信视景图像拼接控制器 | 华信 | 1 |  |
| 26 | KENSENCE无缝混合矩阵主机 | KENSENCE | 1 |  |
| 27 | Mipro无线麦克 | Mipro | 1 |  |
| 28 | Mipro无线鹅颈会议麦克 | Mipro | 1 |  |
| 29 | TENDZONE数字音频处理器 | TENDZONE | 1 |  |
| 30 | TENDZONE浮点运算反馈消除器 | TENDZONE | 1 |  |
| 31 | QSC主扩音箱 | QSC | 1 |  |
| 32 | QSC主扩音箱 | QSC | 1 |  |
| 33 | QSC补声音箱 | QSC | 1 |  |
| 34 | QSC补声音箱 | QSC | 1 |  |
| 35 | QSC补声音箱 | QSC | 1 |  |
| 36 | QSC补声音箱 | QSC | 1 |  |
| 37 | QSC补声音箱 | QSC | 1 |  |
| 38 | QSC补声音箱 | QSC | 1 |  |
| 39 | QSC补声音箱 | QSC | 1 |  |
| 40 | QSC补声音箱 | QSC | 1 |  |
| 41 | QSC音频功效 | QSC | 1 |  |
| 42 | QSC音频功效 | QSC | 1 |  |
| 43 | 视频终端机TE50108 | 华为 | 1 |  |
| 44 | 摄像头VPC600 | 华为 | 1 |  |
| 45 | 麦克风VPM220 | 华为 | 1 |  |
| 46 | 华为TE50 | 华为 | 1 |  |
| 47 | 华为TE50 | 华为 | 1 |  |
| 48 | 华为TE50 | 华为 | 1 |  |
| 49 | 华为TE50 | 华为 | 1 |  |
| 50 | 华为VP9650 | 华为 | 1 |  |
| 51 | 夏普 LCD-70UF30A | 夏普 | 1 |  |
| 52 | 405研讨室会议视频系统 | 华为 | 1 |  |
| 53 | 报告厅视频会议系统 | 华为 | 1 |  |
| 54 | SONY 视频会议摄像头 SRG-201SE | SONY | 1 |  |
| 55 | SONY 视频会议摄像头 SRG-201SE | SONY | 1 |  |
| 56 | SONY 视频会议摄像头 SRG-201SE | SONY | 1 |  |
| 57 | SONY 摄像机控制键盘 RM-IP10 | SONY | 1 |  |
| 58 | 视频会议高清矩阵 VDCM1616 | VDCM | 1 |  |
| 59 | 华为视频会议终端 TE50(含摄像头) | 华为 | 1 |  |
| 60 | 12366呼叫中心视频会议系统设备 | 华为 | 1 |  |
| 61 | 2019年视频会议音响系统 |  | 1 |  |
| 62 | 2019年视频会议LED显示屏 | 利亚德 | 1 |  |
| 63 | 视频会议终端 | 华为 | 1 |  |
| 64 | 桌面视频备机（华为TE50、VPC600、VPM220） | 华为 | 1 |  |
| 65 | LED显示屏（中间大屏） |  | 1 |  |
| 66 | LED显示屏（左侧小屏） |  | 1 |  |
| 67 | LED显示屏（右侧小屏） |  | 1 |  |
| 68 | 报告厅、教室及研讨室数字会议音频系统 | ITC | 1 |  |
| 合计（投标总价） |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件3-3

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：          3

单位：元

| 项号 | 服务名称 | 总价 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津税务2025年机房驻场维护保养 |  | 1项 |  |
| 其中 |  |  |  |  |
| 分项名称 |  | 价格 | 数量 | 备注 |
| …… |  |  |  |  |

注：1. 本表第一行填写本项目投标总价，须与附件2中投标总价保持一致。

2. 下面应填写分项价格及分项名称（分项名称可根据实际情况增减、修改），分项价格汇总应等于总价。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件3-4

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：          4

单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌及型号 | 所属系统及部署位置 | 数量 （台/项） | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、空港数据中心-基础环境 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能协议采集器 | 融城互通 | 动环系统/空港一、二层机房 | 1 |  |
| 2 | 智能协议采集器 | 融诚互通 | 动环系统/空港一、二层机房 | 5 |  |
| 3 | 数字控制模块 | 万慧通 | 动环系统/空港一、二层机房 | 1 |  |
| 4 | 串口适配器 | CKL | 动环系统/空港一、二层机房 | 3 |  |
| 5 | 温湿度传感器 | 万慧通 | 动环系统/空港一、二层机房 | 5 |  |
| 6 | 漏水定位报警 | LeaKSense | 动环系统/空港一、二层机房 | 1 |  |
| 7 | 检测仪 | 万慧通 | 动环系统/空港一、二层机房 | 10 |  |
| 8 | 电流传感器 | 万慧通 | 动环系统/空港一、二层机房 | 10 |  |
| 9 | 温度传感器 | 万慧通 | 动环系统/空港一、二层机房 | 10 |  |
| 10 | 智能协议采集器 | 融诚互通 | 动环系统/空港一、二层机房 | 1 |  |
| 11 | 温湿度传感器 | 万慧通 | 动环系统/空港一、二层机房 | 20 |  |
| 12 | 漏水定位报警控制器 | LeaKSense | 动环系统/空港一、二层机房 | 5 |  |
| 13 | 压力开关采集模块 | 万慧通 | 动环系统/空港一、二层机房 | 4 |  |
| 14 | 对讲机 | 摩托罗拉 | 安防系统/空港二层机房 | 1 |  |
| 15 | 鹅颈话筒 | ABK | 安防系统/空港二层机房 | 2 |  |
| 16 | 吸顶扬声器 | ABK | 安防系统/空港二层机房 | 38 |  |
| 17 | 前置功放 | ABK | 安防系统/空港二层机房 | 2 |  |
| 18 | 照明配电箱AL-1 | 艾默生 | 电气系统/一层机房 | 1 |  |
| 19 | 照明配电箱AL-2 | 艾默生 | 电气系统/二层机房 | 1 |  |
| 20 | ATS2-1 | 艾默生 | 电气系统/一层机房 | 1 |  |
| 21 | ATS2-2 | 艾默生 | 电气系统/一层机房 | 1 |  |
| 22 | AA-DA02 | 艾默生 | 电气系统/一层机房 | 1 |  |
| 23 | ATS2-3 | 艾默生 | 电气系统/一层机房 | 1 |  |
| 24 | AT2-PBAP | 艾默生 | 电气系统/一层机房 | 1 |  |
| 25 | AT2-APE | 艾默生 | 电气系统/一层机房 | 1 |  |
| 26 | AT2-JKAP | 艾默生 | 电气系统/一层机房 | 1 |  |
| 27 | AP2-1 | 艾默生 | 电气系统/一层机房 | 1 |  |
| 28 | AP2-2 | 艾默生 | 电气系统/一层机房 | 1 |  |
| 29 | 值守室配电箱 | 艾默生 | 电气系统/二层机房 | 1 |  |
| 30 | 列头柜 T-2-1~16 | 艾默生 | 电气系统/二层机房 | 16 |  |
| 31 | 配电箱 | 施耐德 | 电气系统/一、二层机房 | 2 |  |
| 32 | 服务器机柜600*1200*2000 | 奔泰 | 电气系统/二层机房 | 93 |  |
| 33 | 网络机柜800*1200*2000 | 奔泰 | 电气系统/二层机房 | 48 |  |
| 34 | PDU | 克莱沃 | 电气系统/二层机房 | 282 |  |
| 35 | 双电源自动转换开关 | 艾默生 | 房电气系统/二层机 | 30 |  |
| 36 | 应急电源 | 柏克 | 电气系统/一、二层机房 | 2 |  |
| 37 | 应急电源 | 柏克 | 电气系统/一层机房 | 1 |  |
| 38 | 蓄电池 | 柏克 | 电气系统/一层机房 | 224 |  |
| 39 | 广播机柜 | TCL-罗格朗 | 安防系统/二层机房 | 1 |  |
| 40 | 200W 红外半球摄像机 | 海康威视 | 安防系统/一、二层机房 | 22 |  |
| 41 | 200W 红外室内快球 | 海康威视 | 安防系统/一、二层机房 | 39 |  |
| 42 | 200W 红外室外快球 | 海康威视 | 安防系统/一、二层机房 | 4 |  |
| 43 | NVR | 海康威视 | 安防系统/二层机房 | 4 |  |
| 44 | 硬盘 | 希捷 | 安防系统/二层机房 | 36 |  |
| 45 | 视频综合平台 | 海康威视 | 安防系统/二层机房 | 1 |  |
| 46 | 机柜 | TCL-罗格朗 | 安防系统/一、二层机房 | 2 |  |
| 47 | 46寸超窄边拼 | 海康威视 | 安防系统/二层机房 | 8 |  |
| 48 | 装修装饰系统（含玻璃幕墙等） |  | 装修装饰系统/一、二层机房 | 1 |  |
| 49 | 电气系统（空港设备）—其它（含灯具、插座、配电线缆、接地、管槽等） |  | 电气系统/一、二层机房 | 1 |  |
| 50 | 新排风系统（含管道、防火阀、止回阀、排风口）-其他 |  | 新风及排烟系统/一、二层机房 | 1 |  |
| 51 | 给排水设施-（含进水排水设施、室外喷淋系统等） |  | 装饰系统/一、二层机房 | 1 |  |
| 52 | 动力环境监控系统（空港设备）--其他（不含电池监控） | 方卫 | 动环系统/一、二层机房 | 1 |  |
| 53 | 安防监控系统（空港设备）-其它 |  | 安防系统/一、二层机房 | 1 |  |
| 54 | 智能建筑综合管理平台 | 海康威视 |  | 1 |  |
| 55 | 双门门锁 | 海康威视 |  | 31 |  |
| 56 | 读卡器 | 海康威视 |  | 39 |  |
| 57 | 四门控制器（含电源） | 海康威视 |  | 9 |  |
| 58 | 混流型消防补风机 | 定制 | 新排风系统/一、二层机房 | 2 |  |
| 59 | 箱式管道补风机 | 定制 | 新排风系统/一、二层机房 | 2 |  |
| 60 | 双速混流型补风机 | 定制 | 新排风系统/一层机房 | 1 |  |
| 61 | 双速混流型排风机 | 定制 | 新排风系统/一层机房 | 1 |  |
| 62 | 箱式管道排风机 | 定制 | 新排风系统/一、二层机房 | 2 |  |
| 63 | 高温消防排烟风机 | 定制 | 新排风系统/一、二层机房 | 2 |  |
| 64 | 双速混流式补风机 | 定制 | 新排风系统/二层机房 | 1 |  |
| 65 | 双速混流型排风机 | 定制 | 新排风系统/二层机房 | 1 |  |
| 66 | 风机控制盘 | 定制 | 新排风系统/一、二层机房 | 2 |  |
| 67 | 电动屏蔽门 | 恒庆 | 屏蔽机房 | 1 |  |
| 68 | 电源滤波器 | 恒庆 | 屏蔽机房 | 4 |  |
| 69 | 电源滤波器 | 恒庆 | 屏蔽机房 | 2 |  |
| 70 | 地线滤波器 | 恒庆 | 屏蔽机房 | 1 |  |
| 71 | 广播电源滤波器 | 恒庆 | 屏蔽机房 | 1 |  |
| 72 | 空调屏蔽处理器 | 恒庆 | 屏蔽机房 | 2 |  |
| 73 | 信号滤波器 | 恒庆 | 屏蔽机房 | 5 |  |
| 74 | 新增配电系统（含新增300KVA UPS输入配电柜、配电母线、供电电缆） |  | 2021年动力环境设备/一层机房 | 1 |  |
| 75 | 电池监控模块采集器-新增（空港设备） |  | 2021年动力环境设备/一层机房 | 25 |  |
| 76 | 数据采集主机-新增（空港设备） |  | 2021年动力环境设备/一层机房 | 4 |  |
| 77 | 温湿度传感器-新增（空港设备） |  | 2021年动力环境设备/一层机房 | 2 |  |
| 78 | 水浸延长线-新增（空港设备） |  | 2021年动力环境设备/一层机房 | 4 |  |
| 79 | 空调配电柜（空港设备） |  | 2022年设备-配电柜/二层机房 | 1 |  |
| 80 | 电气系统（空港设备）（含输入输出供电电缆、配电母线等） |  | 2022年设备-配电柜/一、二层机房 | 1 |  |
| 二、市局机房-基础环境 |  |  |  |  |  |
| 81 | 基础环境装饰系统、电气 |  | 机房内部 | 1 |  |
| 82 | 市电输入柜 |  | 配电室 | 2 |  |
| 83 | 市电输出柜 |  | 配电室 | 2 |  |
| 84 | 空调配电柜 |  | 配电室 | 2 |  |
| 85 | 列头柜 |  | 机房内部 | 4 |  |
| 86 | 桥架 |  | 机房内部 | 1 |  |
| 87 | 机柜 |  | 机房内部 | 68 |  |
| 88 | PDU |  | 机房内部 | 1 |  |
| 89 | 动力环境监控系统（市局设备）--其他（不含电池监控） | 方卫 | 机房内部 | 1 |  |
| 90 | 安防监控系统（市局设备） |  | 机房内部 | 1 |  |
| 91 | 监控系统（解放南路设备） | 海康 | 机房内部 | 1 |  |
| 92 | 监控系统（北安道设备） | 海康 | 机房内部 | 1 |  |
| 93 | 给排水系统 |  | 机房内部 | 1 |  |
| 94 | 其它基础配电系统（含配电输入输出电缆） |  | 机房内部 | 1 |  |
| 95 | 电池监控模块采集器-新增（市局机房） | 方卫 | 机房内部 | 11 |  |
| 96 | 数据采集主机-新增（市局机房） | 方卫 | 机房内部 | 3 |  |
| 97 | 空调遥控器-新增（市局机房） | 方卫 | 机房内部 | 5 |  |
| 98 | 水浸传感器-新增（市局机房） | 方卫 | 机房内部 | 2 |  |
| 99 | 温湿度传感器-新增（市局机房） | 方卫 | 机房内部 | 2 |  |
| 三、流霞路办公区机房-基础环境 |  |  |  |  |  |
| 100 | 网络型数据采集机 | 万联 | 空港A座三楼 | 4 |  |
| 101 | 网络型数据采集监控服务器 | 万联 | 空港A座三楼 | 1 |  |
| 102 | 动环监控 | 万联 | 空港A座三楼 | 1 |  |
| 103 | 智能电量仪(LCD) | 万联 | 空港A座三楼 | 2 |  |
| 104 | UPS电池组在线监测（电池的组压、电流、表面温度、单体电池电压） | 万联 | 空港A座三楼 | 2 |  |
| 105 | 多端口协议转换器 | 万联 | 空港A座三楼 | 1 |  |
| 106 | 智能电源监控 | 万联 | 空港A座三楼 | 2 |  |
| 107 | 智能空调监控 | 万联 | 空港A座三楼 | 3 |  |
| 108 | 温度/湿度传感器（RS485接口） | 万联 | 空港A座1～9楼机房、弱电间 | 18 |  |
| 109 | 协议转换器 | 万联 | 空港A座三楼 | 1 |  |
| 110 | 水浸传感器) | BTR | 空港A座三楼 | 2 |  |
| 111 | 烟雾传感器 | 豪恩 | 空港A座1～9楼机房、弱电间 | 13 |  |
| 112 | 空调远程控制器 | 万联 | 空港A座三楼 | 3 |  |
| 113 | 300万像素红外半球 | 海康威视 | 空港A座三楼 | 9 |  |
| 114 | 300万像素红外半球 | 海康威视 | 空港A座三楼 | 4 |  |
| 115 | 硬盘录像机 | 海康威视 | 空港A座二楼 | 1 |  |
| 116 | 门禁设备 |  | 空港A座二、三楼 | 1 |  |
| 117 | 市电输入配电系统 | 配电箱、开关、线缆 | A座一楼 | 2 |  |
| 118 | 市电输出配电系统 | 配电箱、开关、线缆 | A座二、三楼 | 2 |  |
| 119 | 市电空调配电系统 | 配电箱、开关、线缆 | A座二、三楼 | 2 |  |
| 120 | 机柜及PDU | 机柜、PDU、线缆 | A座二、三楼 | 1 |  |
| 四、空港数据中心-UPS、空调 |  |  |  |  |  |
| 121 | 300KVA UPS | 伊顿 300KVA 高频机 | 空港数据中心 | 2 |  |
| 122 | 机房精密空调 | 施耐德 60KW制冷 | 空港数据中心 | 5 |  |
| 123 | 机房精密空调 | 施耐德 50KW 制冷 | 空港数据中心 | 2 |  |
| 124 | 机房精密空调 | 施耐德 26KW 制冷 | 空港数据中心 | 1 |  |
| 125 | 机房精密空调 | 海瑞弗 60KW 制冷 | 空港数据中心 | 2 |  |
| 126 | 机房空调 | 大金 12.5KW 柜机 | 空港数据中心 | 1 |  |
| 127 | 机房空调 | 格力 5P 柜机 | 空港数据中心 | 2 |  |
| 128 | 300KVA UPS | 华为 300KVA 模块机 | 空港数据中心 | 2 |  |
| 129 | 机房精密空调 | 世图兹 60KW 制冷 | 空港数据中心 | 2 |  |
| 130 | 机房精密空调 | 维谛 100KW 制冷 | 空港数据中心 | 3 |  |
| 131 | 160KVA UPS | 艾默生 160KVA 模块机 | 待搬空港数据中心 | 2 |  |
| 五、市局机房-UPS、空调 |  |  |  |  |  |
| 132 | 铅酸蓄电池 | 赛特 12V 100AH电池 | 民主道机房 | 384 |  |
| 133 | 机房精密空调 | 艾默生 60KW 制冷 | 民主道机房 | 4 |  |
| 134 | 机房空调 | 格力 5P 柜机 | 民主道机房 | 2 |  |
| 135 | 机房空调 | 格力 3P 柜机 | 民主道机房 | 1 |  |
| 136 | 机房空调 | 海尔 2P 挂机 | 民主道机房 | 2 |  |
| 137 | 机房空调 | 格力挂机 | 民主道机房 | 1 |  |
| 138 | 机房空调 | 海信 3P 柜机 | 北安道机房 | 1 |  |
| 139 | 科华 UPS（巡检） | 科华 20KVA UPS | 解放南路机房 | 1 |  |
| 140 | 铅酸蓄电池（巡检） | 科华 12V 100AH电池 | 解放南路机房 | 29 |  |
| 141 | 机房空调 | 大金 12.5KW 柜机 | 解放南路机房 | 1 |  |
| 142 | 机房精密空调 | 艾默生 30KW 制冷 | 云南路机房 | 1 |  |
| 143 | 6KVA UPS及电池 | 华为 6KVA UPS及电池 | 北安道机房 | 1 |  |
| 144 | 160KVA UPS | 爱维达 160KVA 高频机 | 民主道机房 | 2 |  |
| 145 | 100KVA UPS | 爱维达 100KVA 高频机 | 民主道机房 | 2 |  |
| 六、流霞路办公区机房-UPS、空调 |  |  |  |  |  |
| 146 | 30KVA UPS | 易事特 30KVA UPS | 流霞路办公区机房 | 1 |  |
| 147 | 铅酸蓄电池 | 易事特 12V 100AH电池 | 流霞路办公区机房 | 56 |  |
| 148 | 10KVA UPS | 易事特 10KVA UPS | 流霞路办公区机房 | 1 |  |
| 149 | 机房精密空调 | 维谛 12.5KW 制冷 | 流霞路办公区机房 | 2 |  |
| 150 | 机房精密空调 | 依米康 12.5KW 制冷 | 流霞路办公区机房 | 1 |  |
| 151 | 机房空调 | 格力 3P 柜机 | 流霞路办公区机房 | 1 |  |
| 152 | 机房空调 | 格力 3P 挂机 | 流霞路办公区机房 | 1 |  |
| 七、 重要配件 |  |  |  |  |  |
| 153 | 铅酸蓄电池 | 12V 100AH电池 |  | 120节 |  |
| 154 | UPS功率模块（迁移后按实际损坏情况提供） | 艾默生 40KVA 功率模块 |  | 4套 |  |
| 155 | 制冷压缩机 | 丹佛斯 SM124 |  | 6套 |  |
| 156 | 风机 | 60KW 风冷式机房精密空调 室外机 |  | 4套 |  |
| 157 | 空调控制板件 | 施耐德 机房精密空调控制板 |  | 2套 |  |
| 合计（投标总价） |  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件4

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）时间、地点要求 |  |  |  |  |
| （三）付款方式 |  |  |  |  |
| （四）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

4. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件5

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。 |  |  |  |
| 2. 项目需求书要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7-1

专业人员组成及任务分配

| 姓名 | 职位 | 学历 | 任务 |
| --- | --- | --- | --- |

注：列出所有参加本项目专业人员名单及在本项目中所承担职位和工作。

附件7-2

专业人员简历格式

本项目岗位：

人员姓名：

学历、专业：

所获证书：

出生日期：

在此公司工作年限：

关键资格条件：

（概述此人员与本任务最相关的经验，描述其在以前的有关任务中承担的责任，给出日期和地点。）

教育：

（概述此人员的大学和其他专业化教育和培训情况，给出学校的名称、入学日期、所获学位。）

所获证书：

（提供此人与本项目相关的证书扫描件）

工作简历：

（从现任职位开始，倒叙列出自毕业后所任所有职务、日期、受雇单位名称、职位头衔、任务地点。近十年的经验应给出从事活动的类型和适当的用户信息。）

注：关键岗位人员均需填写此表。

附件8

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件9-1

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加  国家税务总局天津市税务局硬件设备维保项目 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 硬件设备维保服务 ，属于 软件和信息技术服务业 ；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件9-2

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件10：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件11

书面声明

参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金。

投标人名称：

日期：

证明材料

我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称：

日期：

附件12：招标文件评分因素及评标标准中要求的证明材料扫描件、方案等

附件13：投标人认为需要提供的其他资料